АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 25 » ___12___2025   г.       г. Боготол                              № 0947-п

Об утверждении схемы теплоснабжения Боготольского муниципального округа Красноярского края на период 2026-2035 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808  «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», протокола публичных слушаний от 10.12.2025 года, руководствуясь п. 10 ст. 41, ст. 71, ст. 72 Устава городского округа город Боготол Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Боготольского муниципального округа Красноярского края на период 2026-2035 гг. согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Определить едиными теплоснабжающими организациями на территории Боготольского муниципального округа:

- АО «КрасЭко»;

- МУП «РТЭК»;

- ООО «Гранд».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Боготольского муниципального округа https://bogotol-okrug.gosuslugi.ru в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании газете «Земля боготольская».

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава Боготольского

муниципального округа                                                                  А.В. Байков

Климец Татьяна Александровна

6-34-02

Приложение

к постановлению администрации

города Боготола

от «_25_» _12_ 2025 г. № 0947-п

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Боготольского муниципального округа Красноярского края на 2026-2036 гг.

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Боготольский муниципальный округ

2025 г.

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В  УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	9

Часть 1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	9

Часть 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	10

Часть 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	14

Часть 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	14

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	16

Часть 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	16

Часть 2.   Описание   существующих   и   перспективных   зон   действия   индивидуальных источников энергии	29

Часть 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	31

Часть 4.  Перспективные  балансы  тепловой  мощности  источников  тепловой  энергии  и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа	43

Часть 5.  Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	43

Часть 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии	47

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	48

Часть	1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими  установками потребителей	48

Часть 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	53

РАЗДЕЛ	4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	57

Часть 1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	57

Часть 2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	59

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	60

Часть 1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи  тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	60

Часть 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	60

Часть 3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	61

Часть 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	61

Часть 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	61

Часть	6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	61

Часть 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия  источников тепловой энергии, функционирующих в режиме  комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	61

Часть 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	61

Часть 9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию  новых мощностей	62

Часть 10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	63

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	63

Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	63

Часть 2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	63

Часть 3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	64

Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельной	64

Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	65

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	76

Часть 1.  Предложения  по  переводу  существующих  открытых  систем  теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	76

Часть 2.  Предложения  по  переводу  существующих  открытых  систем  теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	78

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	79

Часть 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	79

Часть 2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	83

Часть 3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом гост 25543-2013 "угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	85

Часть 4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	85

Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.	85

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	85

Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	85

Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	85

Часть 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	109

Часть 4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	109

Часть 5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	109

Часть	6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.	109

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)	110

Часть 1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	110

Часть 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	110

Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	114

Часть 4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	122

Часть 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	122

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	124

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	124

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	124

Часть 1.  Описание  решений  (на  основе  утвержденной  региональной  (межрегиональной) программы   газификации   жилищно-коммунального   хозяйства,   промышленных   и   иных организаций)  о  развитии  соответствующей  системы  газоснабжения  в  части  обеспечения топливом источников тепловой энергии	124

Часть 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	124

Часть 3. Предложения   по   корректировке   утвержденной   (разработке)   региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	124

Часть 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих   объектов, включая входящее в их  состав  оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	125

Часть 5.  Предложения  по  строительству  генерирующих  объектов,  функционирующих  в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической  системы  России,  содержащие  в  том  числе  описание  участия  указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	126

Часть 6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	126

Часть 7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	126

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	127

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	140

Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	140

Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	140

Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	140

# РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В  УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

## Часть 1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Данных о величине существующей отапливаемой площади строительных фондов с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, отсутствуют.

## Часть 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Таблица 1.2.1 - Существующие и перспективное потребление тепловой энергии(мощности) и теплоносителя с разделением по видам, Гкал/ч

| Источник тепловой энергии | Показатель | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО «КрасЭко» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | Отопление | 0,1582 | 0,1582 | 0,1582 | 0,1582 | 0,1582 | 0,1582 | 0,1582 | 0,1582 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 0,1582 | 0,1582 | 0,1582 | 0,1582 | 0,1582 | 0,1582 | 0,1582 | 0,1582 |
| Котельная №3 | Отопление | 0,2799 | 0,2799 | 0,2799 | 0,2799 | 0,2799 | 0,2799 | 0,2799 | 0,2799 |
|  | ГВС | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 0,2907 | 0,2907 | 0,2907 | 0,2907 | 0,2907 | 0,2907 | 0,2907 | 0,2907 |
| Котельная №4 | Отопление | 0,5463 | 0,5463 | 0,5463 | 0,5463 | 0,5463 | 0,5463 | 0,5463 | 0,5463 |
|  | ГВС | 0,0446 | 0,0446 | 0,0446 | 0,0446 | 0,0446 | 0,0446 | 0,0446 | 0,0446 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 0,5909 | 0,5909 | 0,5909 | 0,5909 | 0,5909 | 0,5909 | 0,5909 | 0,5909 |
| Котельная №5 | Отопление | 0,1439 | 0,1439 | 0,1439 | 0,1439 | 0,1439 | 0,1439 | 0,1439 | 0,1439 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 0,1439 | 0,1439 | 0,1439 | 0,1439 | 0,1439 | 0,1439 | 0,1439 | 0,1439 |
| Котельная №6 | Отопление | 0,4695 | 0,4695 | 0,4695 | 0,4695 | 0,4695 | 0,4695 | 0,4695 | 0,4695 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 0,4695 | 0,4695 | 0,4695 | 0,4695 | 0,4695 | 0,4695 | 0,4695 | 0,4695 |
| Котельная №8 | Отопление | 15,3217 | 15,5717 | 15,5717 | 15,5717 | 15,5717 | 15,5717 | 15,5717 | 15,5717 |
|  | ГВС | 2,2341 | 2,2341 | 2,2341 | 2,2341 | 2,2341 | 2,2341 | 2,2341 | 2,2341 |
|  | Вентиляция | 0,9011 | 0,9011 | 0,9011 | 0,9011 | 0,9011 | 0,9011 | 0,9011 | 0,9011 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 18,4569 | 18,6769 | 18,6769 | 18,6769 | 18,6769 | 18,6769 | 18,6769 | 18,6769 |
| Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО "РЖД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ДТВ Котельная ДТВ ВЧДЭ | Отопление | 24,6269 | 24,9769 | 25,1348 | 25,1348 | 25,1348 | 25,1348 | 25,1348 | 25,1348 |
|  | ГВС | 1,3094 | 1,45094 | 1,45094 | 1,45094 | 1,45094 | 1,45094 | 1,45094 | 1,45094 |
|  | Вентиляция | 1,7314 | 1,7314 | 1,7314 | 1,7314 | 1,7314 | 1,7314 | 1,7314 | 1,7314 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отопление | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
|  | Итого | 33,3677 | 34,1592 | 34,3171 | 34,3171 | 34,3171 | 34,3171 | 34,3171 | 34,3171 |
| ЕТО-2 Муниципальное унитарное предприятие «Районный теплоэнергетический комплекс» (МУП «РТЭК») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, с. Александровка, ул. Кирова, 9а | Отопление | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная с. Критово ул. Совхозная, 20а | Отопление | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Котельная с. Критово ул. Кирова, 36 | Отопление | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Котельная с. Большая Косуль ул. Просвещения, 2Б | Отопление | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Котельная с. Большая Косуль ул. Лесная, 11б | Отопление | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная с. Боготол, ул. Советская, 3а | Отопление | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Котельная с. Вагино ул. Новая, 1а | Отопление | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Котельная с. Юрьевка ул. 50 лет Октября, 3б | Отопление | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Котельная п. Чайковский, ул. 50 лет Октября, 13а | Отопление | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| ТО-3 КРНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Сермет» НПС Каштан | Отопление | 2,02177 | 2,02177 | 2,02177 | 2,02177 | 2,02177 | 2,02177 | 2,02177 | 2,02177 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 2,02177 | 2,02177 | 2,02177 | 2,02177 | 2,02177 | 2,02177 | 2,02177 | 2,02177 |
| ЕТО-4 ООО «Гранд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, с.Тюхтет, ул. Советская, 9Д | Отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 2, с.Тюхтет, ул. Советская, 20Д | Отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 3, с.Тюхтет, ул.Кирова, 73В | Отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 4, с.Тюхтет, ул.Советская, 2А, стр. 2 | Отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обслуживание котельных осуществляется по договору обслуживания с частным подрядчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АБМК с. Зареченка ул. Революции 33а | Отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АБМК с.Леонтьевка, ул.Центральная, 4"б" | Отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по МО: |  | 102,4191 | 103,8722 | 104,188 | 104,188 | 104,188 | 104,188 | 104,188 | 104,188 |

## Часть 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

В ходе проведенного анализа установлено, что на ближайшую перспективу строительство новых предприятий на территории Боготольского муниципального округа Красноярского края не планируется.

Перспективное развитие промышленности Боготольского муниципального округа Красноярского края состоит в развитии, модернизации и реконструкции существующих предприятий, осуществляющих деятельность на территории Боготольского муниципального округа Красноярского края.

## Часть 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Таблица 1.4.1 - Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| № | Источник тепловой энергии | Существующая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Площадь территории S, м² | Средневзвешенная плотность, Гкал/ч / м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «КрасЭко» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №2 | 0,158165 | 1092,3 | 0,0001 |
| 2 | Котельная №3 | 0,289868 | 2142,3 | 0,0001 |
| 3 | Котельная №4 | 0,602665 | 5527,9 | 0,0001 |
| 4 | Котельная №5 | 0,143880 | 70 | 0,0021 |
| 5 | Котельная №6 | 0,469663 | 3407,9 | 0,0001 |
| 6 | Котельная №8 | 18,933527 | 193267 | 0,0001 |
| Итого: |  | 16,9195 | 205507,4 | 0,0026 |
| Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО "РЖД" |  |  |  |  |
| 7 | Котельная ДТВ; ВЧДЭ | 27,856439 0,163 | н/д | н/д |
| Итого: |  | 24,6269 | н/д | н/д |
| МУП «РТЭК» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1, с. Александровка, ул. Кирова, 9а | - | - | - |
| 2 | Котельная с. Критово ул. Совхозная, 20а | - | - | - |
| 3 | Котельная с. Критово ул. Кирова, 36 | - | - | - |
| 4 | Котельная с. Большая Косуль ул. Просвещения, 2Б | - | - | - |
| 5 | Котельная с. Большая Косуль ул. Лесная, 11б | - | - | - |
| 6 | Котельная с. Боготол, ул. Советская, 3а | - | - | - |
| 7 | Котельная с. Вагино ул. Новая, 1а | - | - | - |
| 8 | Котельная с. Юрьевка ул. 50 лет Октября, 3б | - | - | - |
| 9 | Котельная п. Чайковский, ул. 50 лет Октября, 13а | - | - | - |
| Итого по: МУП «РТЭК» |  | 248 | 248 | 248 |
| КРНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Сермет» НПС Каштан | - | - | - |
| ООО "Гранд" |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1, с.Тюхтет, ул. Советская, 9Д | - | - | - |
| 2 | Котельная № 2, с.Тюхтет, ул. Советская, 20Д | - | - | - |
| 3 | Котельная № 3, с.Тюхтет, ул.Кирова, 73В | - | - | - |
| 4 | Котельная № 4, с.Тюхтет, ул.Советская, 2А, стр. 2 | - | - | - |
| Обслуживание котельных осуществляется по договору обслуживания с частным подрядчиком |  |  |  |  |
| 1 | АБМК с. Зареченка ул. Революции 33а | - | - | - |
| 2 | АБМК с.Леонтьевка, ул.Центральная, 4"б" | - | - | - |

Таблица 1.4.2 - Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| Источник тепловой энергии | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2036 |
| АО «КрасЭко» |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Котельная №3 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Котельная №4 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Котельная №5 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| Котельная №6 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Котельная №8 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Итого: | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
| Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО "РЖД" |  |  |  |  |  |
| Котельная ДТВ; ВЧДЭ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| МУП «РТЭК» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1, с. Александровка, ул. Кирова, 9а | - | - | - | - |
| 2 | Котельная с. Критово ул. Совхозная, 20а | - | - | - | - |
| 3 | Котельная с. Критово ул. Кирова, 36 | - | - | - | - |
| 4 | Котельная с. Большая Косуль ул. Просвещения, 2Б | - | - | - | - |
| 5 | Котельная с. Большая Косуль ул. Лесная, 11б | - | - | - | - |
| 6 | Котельная с. Боготол, ул. Советская, 3а | - | - | - | - |
| 7 | Котельная с. Вагино ул. Новая, 1а | - | - | - | - |
| 8 | Котельная с. Юрьевка ул. 50 лет Октября, 3б | - | - | - | - |
| 9 | Котельная п. Чайковский, ул. 50 лет Октября, 13а | - | - | - | - |
| Итого по: МУП «РТЭК» |  | 248 | 248 | 248 | 248 |
| КРНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Сермет» НПС Каштан | - | - | - | - |
| ООО "Гранд" |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1, с.Тюхтет, ул. Советская, 9Д | - | - | - | - |
| 2 | Котельная № 2, с.Тюхтет, ул. Советская, 20Д | - | - | - | - |
| 3 | Котельная № 3, с.Тюхтет, ул.Кирова, 73В | - | - | - | - |
| 4 | Котельная № 4, с.Тюхтет, ул.Советская, 2А, стр. 2 | - | - | - | - |
| Обслуживание котельных осуществляется по договору обслуживания с частным подрядчиком |  |  |  |  |  |
| 1 | АБМК с. Зареченка ул. Революции 33а | - | - | - | - |
| 2 | АБМК с.Леонтьевка, ул.Центральная, 4"б" | - | - | - | - |

# РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

## Часть 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Таблица 2.1.1 - Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения

| № | Существующая зона действия источника | Перспективная зона действия источника |
| --- | --- | --- |
| Котельная №2 |  |  |
| 1 | Боготол, Вокзальная, 63 | Боготол, Вокзальная, 63 |
| 2 | Боготол, Строительный, 4 | Боготол, Строительный, 4 |
| Котельная №3 |  |  |
| 3 | Боготол, 1-я Зарельсовая, 21 | Боготол, 1-я Зарельсовая, 21 |
| 4 | Боготол, 1-я Зарельсовая, 27 | Боготол, 1-я Зарельсовая, 27 |
| 5 | Боготол, 1-я Зарельсовая, 44 | Боготол, 1-я Зарельсовая, 44 |
| 6 | Боготол, 1-я Зарельсовая, 46 | Боготол, 1-я Зарельсовая, 46 |
| 7 | Боготол, Кузнецова, 5 | Боготол, Кузнецова, 5 |
| 8 | Боготол, Переездная, 10 а | Боготол, Переездная, 10 а |
| 9 | Боготол, Переездная, 10 б | Боготол, Переездная, 10 б |
| 10 | Боготол, Пролетарская, 3 Б | Боготол, Пролетарская, 3 Б |
| 11 | Боготол, Пролетарская, 3 Б /1 А | Боготол, Пролетарская, 3 Б /1 А |
| Котельная №4 |  |  |
| 12 | Боготол, Больничная, 4 | Боготол, Больничная, 4 |
| 13 | Боготол, Больничная, 6 А | Боготол, Больничная, 6 А |
| 14 | Боготол, Больничная, 8 | Боготол, Больничная, 8 |
| 15 | Боготол, Больничная, 10 | Боготол, Больничная, 10 |
| 16 | Боготол, Иркутская, 1 Б | Боготол, Иркутская, 1 Б |
| 17 | Боготол, Иркутская, 1 В | Боготол, Иркутская, 1 В |
| 18 | Боготол, Северная, 9 | Боготол, Северная, 9 |
| Котельная №5 |  |  |
| 19 | Боготол, Урицкого, 8 а | Боготол, Урицкого, 8 а |
| Котельная №6 |  |  |
| 20 | Боготол, Опытная станция, 14 | Боготол, Опытная станция, 14 |
| 21 | Боготол, Опытная станция, 6 | Боготол, Опытная станция, 6 |
| 22 | Боготол, Опытная станция, 8 | Боготол, Опытная станция, 8 |
| 23 | Боготол, Опытная станция, 10 | Боготол, Опытная станция, 10 |
| 24 | Боготол, Опытная станция, 13 | Боготол, Опытная станция, 13 |
| 25 | Боготол, Опытная станция, 16 | Боготол, Опытная станция, 16 |
| 26 | Боготол, Опытная станция, 20 | Боготол, Опытная станция, 20 |
| 27 | Боготол, Опытное поле, 11 | Боготол, Опытное поле, 11 |
| 28 | Боготол, Опытное поле, 18 | Боготол, Опытное поле, 18 |
| Котельная №8 |  |  |
| 29 | Боготол, 40 лет Октября, 16 | Боготол, 40 лет Октября, 16 |
| 30 | Боготол, 40 лет Октября, 18 | Боготол, 40 лет Октября, 18 |
| 31 | Боготол, 40 лет Октября, 20 | Боготол, 40 лет Октября, 20 |
| 32 | Боготол, 40 лет Октября, 20 а | Боготол, 40 лет Октября, 20 а |
| 33 | Боготол, 40 лет Октября, 22 | Боготол, 40 лет Октября, 22 |
| 34 | Боготол, 40 лет Октября, 27 | Боготол, 40 лет Октября, 27 |
| 35 | Боготол, 40 лет Октября, 27 а | Боготол, 40 лет Октября, 27 а |
| 36 | Боготол, 40 лет Октября, 29 | Боготол, 40 лет Октября, 29 |
| 37 | Боготол, 40 лет Октября, 29 а | Боготол, 40 лет Октября, 29 а |
| 38 | Боготол, 40 лет Октября, 31 | Боготол, 40 лет Октября, 31 |
| 39 | Боготол, 40 лет Октября, 31 /2 | Боготол, 40 лет Октября, 31 /2 |
| 40 | Боготол, 40 лет Октября, 31 /1 | Боготол, 40 лет Октября, 31 /1 |
| 41 | Боготол, 40 лет Октября, 33 | Боготол, 40 лет Октября, 33 |
| 42 | Боготол, 40 лет Октября, 35 | Боготол, 40 лет Октября, 35 |
| 43 | Боготол, 9 Мая, 19 | Боготол, 9 Мая, 19 |
| 44 | Боготол, 9 Мая пер, 17 | Боготол, 9 Мая пер, 17 |
| 45 | Боготол, 9 Мая пер, 18 | Боготол, 9 Мая пер, 18 |
| 46 | Боготол, 9 Мая пер, 21 | Боготол, 9 Мая пер, 21 |
| 47 | Боготол, Ефремова, 2 а | Боготол, Ефремова, 2 а |
| 48 | Боготол, Ефремова, 3 | Боготол, Ефремова, 3 |
| 49 | Боготол, Ефремова, 4 | Боготол, Ефремова, 4 |
| 50 | Боготол, Ефремова, 4 А | Боготол, Ефремова, 4 А |
| 51 | Боготол, Ефремова, 5 | Боготол, Ефремова, 5 |
| 52 | Боготол, Ефремова, 6 | Боготол, Ефремова, 6 |
| 53 | Боготол, Ефремова, 7 | Боготол, Ефремова, 7 |
| 54 | Боготол, Ефремова, 7 а | Боготол, Ефремова, 7 а |
| 55 | Боготол, Ефремова, 7 б | Боготол, Ефремова, 7 б |
| 56 | Боготол, Ефремова, 7В | Боготол, Ефремова, 7В |
| 57 | Боготол, Ефремова, 8 | Боготол, Ефремова, 8 |
| 58 | Боготол, Ефремова, 9 | Боготол, Ефремова, 9 |
| 59 | Боготол, Ефремова, 11 | Боготол, Ефремова, 11 |
| 60 | Боготол, Ефремова пер, 9 | Боготол, Ефремова пер, 9 |
| 61 | Боготол, Заводская, 1 | Боготол, Заводская, 1 |
| 62 | Боготол, Заводская, 5 | Боготол, Заводская, 5 |
| 63 | Боготол, Кирова, 22 | Боготол, Кирова, 22 |
| 64 | Боготол, Кирова, 24 | Боготол, Кирова, 24 |
| 65 | Боготол, Кирова, 26 | Боготол, Кирова, 26 |
| 66 | Боготол, Кирова, 28 | Боготол, Кирова, 28 |
| 67 | Боготол, Кирова, 74 | Боготол, Кирова, 74 |
| 68 | Боготол, Кирова, 76 | Боготол, Кирова, 76 |
| 69 | Боготол, Кирова, 76 а | Боготол, Кирова, 76 а |
| 70 | Боготол, Кирова, 78 | Боготол, Кирова, 78 |
| 71 | Боготол, Кирова, 80 | Боготол, Кирова, 80 |
| 72 | Боготол, Кирова, 82 | Боготол, Кирова, 82 |
| 73 | Боготол, Кирова, 84 | Боготол, Кирова, 84 |
| 74 | Боготол, Кирова, 86 | Боготол, Кирова, 86 |
| 75 | Боготол, Кирова, 125 | Боготол, Кирова, 125 |
| 76 | Боготол, Кирова, 127 | Боготол, Кирова, 127 |
| 77 | Боготол, Кирова, 129 | Боготол, Кирова, 129 |
| 78 | Боготол, Кирова, 131 | Боготол, Кирова, 131 |
| 79 | Боготол, Кирова, 133 | Боготол, Кирова, 133 |
| 80 | Боготол, Кирова, 135 | Боготол, Кирова, 135 |
| 81 | Боготол, Кирова, 135 А | Боготол, Кирова, 135 А |
| 82 | Боготол, Кирова, 135 б | Боготол, Кирова, 135 б |
| 83 | Боготол, Кирова, 135 в | Боготол, Кирова, 135 в |
| 84 | Боготол, Кирова, 137 | Боготол, Кирова, 137 |
| 85 | Боготол, Кирова, 137 А | Боготол, Кирова, 137 А |
| 86 | Боготол, Кирова, 137 Б | Боготол, Кирова, 137 Б |
| 87 | Боготол, Кирова, 137 В | Боготол, Кирова, 137 В |
| 88 | Боготол, Кирова, 139 | Боготол, Кирова, 139 |
| 89 | Боготол, Кирова, 141 | Боготол, Кирова, 141 |
| 90 | Боготол, Кирова, 143 | Боготол, Кирова, 143 |
| 91 | Боготол, Кирова, 145 | Боготол, Кирова, 145 |
| 92 | Боготол, Кирова, 147 | Боготол, Кирова, 147 |
| 93 | Боготол, Кирова, 147 б | Боготол, Кирова, 147 б |
| 94 | Боготол, Кирова, 149 | Боготол, Кирова, 149 |
| 95 | Боготол, Колхозная, 3 | Боготол, Колхозная, 3 |
| 96 | Боготол, Колхозная, 4 | Боготол, Колхозная, 4 |
| 97 | Боготол, Комсомольская, 148 | Боготол, Комсомольская, 148 |
| 98 | Боготол, Комсомольская, 150 а | Боготол, Комсомольская, 150 а |
| 99 | Боготол, Комсомольская, 150 Б | Боготол, Комсомольская, 150 Б |
| 100 | Боготол, Комсомольская, 152 | Боготол, Комсомольская, 152 |
| 101 | Боготол, Комсомольская, 173 | Боготол, Комсомольская, 173 |
| 102 | Боготол, Комсомольская, 173 а | Боготол, Комсомольская, 173 а |
| 103 | Боготол, Комсомольская, 175 | Боготол, Комсомольская, 175 |
| 104 | Боготол, Комсомольская, 177 | Боготол, Комсомольская, 177 |
| 105 | Боготол, Комсомольская, 179 | Боготол, Комсомольская, 179 |
| 106 | Боготол, Комсомольская, 181 | Боготол, Комсомольская, 181 |
| 107 | Боготол, Комсомольская, 183 | Боготол, Комсомольская, 183 |
| 108 | Боготол, Комсомольская, 185 | Боготол, Комсомольская, 185 |
| 109 | Боготол, Комсомольская, 187 | Боготол, Комсомольская, 187 |
| 110 | Боготол, Мельничный, 17 | Боготол, Мельничный, 17 |
| 111 | Боготол, Мельничный, 19 | Боготол, Мельничный, 19 |
| 112 | Боготол, Мельничный, 43 | Боготол, Мельничный, 43 |
| 113 | Боготол, Молодежная, 23 | Боготол, Молодежная, 23 |
| 114 | Боготол, Молодежная, 8 | Боготол, Молодежная, 8 |
| 115 | Боготол, Никольского, 2 | Боготол, Никольского, 2 |
| 116 | Боготол, Октябрьская, 147 А | Боготол, Октябрьская, 147 А |
| 117 | Боготол, Октябрьская, 147 Б | Боготол, Октябрьская, 147 Б |
| 118 | Боготол, Октябрьская, 147 В | Боготол, Октябрьская, 147 В |
| 119 | Боготол, Октябрьская, 149 | Боготол, Октябрьская, 149 |
| 120 | Боготол, Октябрьская, 151 | Боготол, Октябрьская, 151 |
| 121 | Боготол, Октябрьская, 153 | Боготол, Октябрьская, 153 |
| 122 | Боготол, Октябрьская, 155 | Боготол, Октябрьская, 155 |
| 123 | Боготол, Октябрьская, 157 | Боготол, Октябрьская, 157 |
| 124 | Боготол, Октябрьская, 159 | Боготол, Октябрьская, 159 |
| 125 | Боготол, Октябрьская, 164 | Боготол, Октябрьская, 164 |
| 126 | Боготол, Октябрьская, 166 | Боготол, Октябрьская, 166 |
| 127 | Боготол, Октябрьская, 168 | Боготол, Октябрьская, 168 |
| 128 | Боготол, Октябрьская, 170 | Боготол, Октябрьская, 170 |
| 129 | Боготол, Октябрьская, 172 | Боготол, Октябрьская, 172 |
| 130 | Боготол, Октябрьская, 174 | Боготол, Октябрьская, 174 |
| 131 | Боготол, Промышленная, 1 | Боготол, Промышленная, 1 |
| 132 | Боготол, Промышленная, 3 | Боготол, Промышленная, 3 |
| 133 | Боготол, Промышленная, 4 | Боготол, Промышленная, 4 |
| 134 | Боготол, Промышленная, 5 | Боготол, Промышленная, 5 |
| 135 | Боготол, Промышленная, 6 | Боготол, Промышленная, 6 |
| 136 | Боготол, Промышленная, 6 а | Боготол, Промышленная, 6 а |
| 137 | Боготол, Промышленная, 7 | Боготол, Промышленная, 7 |
| 138 | Боготол, Промышленная, 8 | Боготол, Промышленная, 8 |
| 139 | Боготол, Промышленная, 9 | Боготол, Промышленная, 9 |
| 140 | Боготол, Промышленная, 10 | Боготол, Промышленная, 10 |
| 141 | Боготол, Промышленная, 11 | Боготол, Промышленная, 11 |
| 142 | Боготол, Промышленная, 12 | Боготол, Промышленная, 12 |
| 143 | Боготол, Промышленная, 16 | Боготол, Промышленная, 16 |
| 144 | Боготол, Промышленная, 18 | Боготол, Промышленная, 18 |
| 145 | Боготол, Промышленный пер, 2 | Боготол, Промышленный пер, 2 |
| 146 | Боготол, Промышленный пер, 3 | Боготол, Промышленный пер, 3 |
| 147 | Боготол, Промышленный пер, 4 | Боготол, Промышленный пер, 4 |
| 148 | Боготол, Промышленный пер, 5 | Боготол, Промышленный пер, 5 |
| 149 | Боготол, Промышленный пер, 6 | Боготол, Промышленный пер, 6 |
| 150 | Боготол, Промышленный пер, 7 | Боготол, Промышленный пер, 7 |
| 151 | Боготол, Промышленный пер, 8 | Боготол, Промышленный пер, 8 |
| 152 | Боготол, Промышленный пер, 9 | Боготол, Промышленный пер, 9 |
| 153 | Боготол, Промышленный пер, 10 | Боготол, Промышленный пер, 10 |
| 154 | Боготол, Рабочая, 22 | Боготол, Рабочая, 22 |
| 155 | Боготол, Рабочая, 42 | Боготол, Рабочая, 42 |
| 156 | Боготол, Рабочая, 42 А | Боготол, Рабочая, 42 А |
| 157 | Боготол, Рабочая, 44 | Боготол, Рабочая, 44 |
| 158 | Боготол, Советская, 61 | Боготол, Советская, 61 |
| 159 | Боготол, Советская, 62 | Боготол, Советская, 62 |
| 160 | Боготол, Советская, 62 а | Боготол, Советская, 62 а |
| 161 | Боготол, Советская, 63 | Боготол, Советская, 63 |
| 162 | Боготол, Советская, 64 а | Боготол, Советская, 64 а |
| 163 | Боготол, Советская, 64 Б | Боготол, Советская, 64 Б |
| 165 | Боготол, Советская, 96 | Боготол, Советская, 96 |
| 166 | Боготол, Советская, 99 | Боготол, Советская, 99 |
| 167 | Боготол, Советская, 137 /1 | Боготол, Советская, 137 /1 |
| 168 | Боготол, Советская, 137 /2 | Боготол, Советская, 137 /2 |
| 169 | Боготол, Советская, 137 /4 | Боготол, Советская, 137 /4 |
| 171 | Боготол, Совхозная, 2 Б | Боготол, Совхозная, 2 Б |
| 172 | Боготол, Сурикова, 1 | Боготол, Сурикова, 1 |
| 173 | Боготол, Сурикова, 2 | Боготол, Сурикова, 2 |
| 174 | Боготол, Сурикова, 3 | Боготол, Сурикова, 3 |
| 175 | Боготол, Сурикова, 4 | Боготол, Сурикова, 4 |
| 176 | Боготол, Сурикова, 5 | Боготол, Сурикова, 5 |
| 177 | Боготол, Сурикова, 6 | Боготол, Сурикова, 6 |
| 178 | Боготол, Сурикова, 7 | Боготол, Сурикова, 7 |
| 179 | Боготол, Сурикова, 8 | Боготол, Сурикова, 8 |
| 180 | Боготол, Фабричная, 2 А | Боготол, Фабричная, 2 А |
| 181 | Боготол, Фабричная, 2 Б | Боготол, Фабричная, 2 Б |
| 182 | Боготол, Шикунова, 78 | Боготол, Шикунова, 78 |
| 183 | Боготол, Шикунова, 84 | Боготол, Шикунова, 84 |
| 184 | Боготол, Шикунова, 114 | Боготол, Шикунова, 114 |
| 185 | Боготол, Шикунова, 116 | Боготол, Шикунова, 116 |
| 186 | Боготол, Шикунова, 118 | Боготол, Шикунова, 118 |
| 187 | Боготол, Школьная, 1 | Боготол, Школьная, 1 |
| 188 | Боготол, Школьная, 2 | Боготол, Школьная, 2 |
| 189 | Боготол, Школьная, 67 | Боготол, Школьная, 67 |
| 190 | Боготол, Школьная, 67 /строение 1 | Боготол, Школьная, 67 /строение 1 |
| 191 | Боготол, Элеваторная, 9 | Боготол, Элеваторная, 9 |
| 192 | Боготол, Элеваторная, 11 а | Боготол, Элеваторная, 11 а |
| 193 |  | Спортивный объект (футбольное поле) |
| Котельная ДТВ |  |  |
| 193 | Боготол, 40 лет Октября, 3 | Боготол, 40 лет Октября, 3 |
| 194 | Боготол, 40 лет Октября, 4 | Боготол, 40 лет Октября, 4 |
| 195 | Боготол, 40 лет Октября, 7 | Боготол, 40 лет Октября, 7 |
| 196 | Боготол, 40 лет Октября, 8 | Боготол, 40 лет Октября, 8 |
| 197 | Боготол, 40 лет Октября, 9 | Боготол, 40 лет Октября, 9 |
| 198 | Боготол, 40 лет Октября, 10 | Боготол, 40 лет Октября, 10 |
| 199 | Боготол, 40 лет Октября, 11 | Боготол, 40 лет Октября, 11 |
| 200 | Боготол, 40 лет Октября, 12 | Боготол, 40 лет Октября, 12 |
| 201 | Боготол, 40 лет Октября, 12 а | Боготол, 40 лет Октября, 12 а |
| 202 | Боготол, 40 лет Октября, 14 | Боготол, 40 лет Октября, 14 |
| 203 | Боготол, 40 лет Октября, 15 | Боготол, 40 лет Октября, 15 |
| 204 | Боготол, 40 лет Октября, 15 /строение 1 | Боготол, 40 лет Октября, 15 /строение 1 |
| 205 | Боготол, 40 лет Октября, 15 а | Боготол, 40 лет Октября, 15 а |
| 206 | Боготол, 40 лет Октября, 17 | Боготол, 40 лет Октября, 17 |
| 207 | Боготол, 40 лет Октября, 28 | Боготол, 40 лет Октября, 28 |
| 208 | Боготол, 40 лет Октября, 28 а | Боготол, 40 лет Октября, 28 а |
| 209 | Боготол, Богашова, 2 | Боготол, Богашова, 2 |
| 210 | Боготол, Вокзальная, 1 | Боготол, Вокзальная, 1 |
| 211 | Боготол, Вокзальная, 1 А | Боготол, Вокзальная, 1 А |
| 212 | Боготол, Вокзальная, 3 | Боготол, Вокзальная, 3 |
| 213 | Боготол, Вокзальная, 5 | Боготол, Вокзальная, 5 |
| 214 | Боготол, Вокзальная, 6 | Боготол, Вокзальная, 6 |
| 215 | Боготол, Вокзальная, 9 | Боготол, Вокзальная, 9 |
| 216 | Боготол, Вокзальная, 10 | Боготол, Вокзальная, 10 |
| 217 | Боготол, Вокзальная, 11 | Боготол, Вокзальная, 11 |
| 218 | Боготол, Вокзальная, 13 | Боготол, Вокзальная, 13 |
| 219 | Боготол, Вокзальная, 16 | Боготол, Вокзальная, 16 |
| 220 | Боготол, Вокзальная, 16 А | Боготол, Вокзальная, 16 А |
| 221 | Боготол, Вокзальная, 30 | Боготол, Вокзальная, 30 |
| 222 | Боготол, Вокзальная, 40 Б | Боготол, Вокзальная, 40 Б |
| 223 | Боготол, Деповская, 3 | Боготол, Деповская, 3 |
| 224 | Боготол, Деповская, 11 | Боготол, Деповская, 11 |
| 225 | Боготол, Деповская, 12 | Боготол, Деповская, 12 |
| 226 | Боготол, Деповская, 14 | Боготол, Деповская, 14 |
| 227 | Боготол, Деповская, 16 | Боготол, Деповская, 16 |
| 228 | Боготол, Деповская, 17 | Боготол, Деповская, 17 |
| 229 | Боготол, Деповская, 19 | Боготол, Деповская, 19 |
| 230 | Боготол, Деповская, 19 а | Боготол, Деповская, 19 а |
| 231 | Боготол, Деповская, 23 а | Боготол, Деповская, 23 а |
| 232 | Боготол, Деповская, 24 | Боготол, Деповская, 24 |
| 233 | Боготол, Деповская, 29 | Боготол, Деповская, 29 |
| 234 | Боготол, Деповская, 31 | Боготол, Деповская, 31 |
| 235 | Боготол, Деповская, 31 А | Боготол, Деповская, 31 А |
| 236 | Боготол, Деповская, 31 А /стр.1 | Боготол, Деповская, 31 А /стр.1 |
| 237 | Боготол, Деповская, 31 А /стр.3 | Боготол, Деповская, 31 А /стр.3 |
| 238 | Боготол, Деповская, 31 А /стр.6 | Боготол, Деповская, 31 А /стр.6 |
| 239 | Боготол, Деповская, 31 А /стр.7 | Боготол, Деповская, 31 А /стр.7 |
| 240 | Боготол, Деповская, 31 А /стр.9 | Боготол, Деповская, 31 А /стр.9 |
| 241 | Боготол, Деповская, 33 | Боготол, Деповская, 33 |
| 242 | Боготол, Деповская, 34 | Боготол, Деповская, 34 |
| 243 | Боготол, Деповская, 35 | Боготол, Деповская, 35 |
| 244 | Боготол, Деповская, 35 а | Боготол, Деповская, 35 а |
| 245 | Боготол, Деповская, 38 | Боготол, Деповская, 38 |
| 246 | Боготол, Деповская, 42 | Боготол, Деповская, 42 |
| 247 | Боготол, Деповская, 52 | Боготол, Деповская, 52 |
| 248 | Боготол, Интернациональная, 3 | Боготол, Интернациональная, 3 |
| 249 | Боготол, Интернациональная, 11 | Боготол, Интернациональная, 11 |
| 250 | Боготол, Интернациональная, 13 | Боготол, Интернациональная, 13 |
| 251 | Боготол, Интернациональная, 38 | Боготол, Интернациональная, 38 |
| 252 | Боготол, Интернациональная, 54 | Боготол, Интернациональная, 54 |
| 253 | Боготол, Интернациональная, 56 | Боготол, Интернациональная, 56 |
| 254 | Боготол, Интернациональная, 57 | Боготол, Интернациональная, 57 |
| 255 | Боготол, Интернациональная, 57 а | Боготол, Интернациональная, 57 а |
| 256 | Боготол, Интернациональная, 61 | Боготол, Интернациональная, 61 |
| 257 | Боготол, Кирова, 1 | Боготол, Кирова, 1 |
| 258 | Боготол, Кирова, 2 | Боготол, Кирова, 2 |
| 259 | Боготол, Кирова, 2 а | Боготол, Кирова, 2 а |
| 260 | Боготол, Кирова, 4 | Боготол, Кирова, 4 |
| 261 | Боготол, Кирова, 5 | Боготол, Кирова, 5 |
| 262 | Боготол, Кирова, 5 А | Боготол, Кирова, 5 А |
| 263 | Боготол, Кирова, 6 | Боготол, Кирова, 6 |
| 264 | Боготол, Кирова, 10 | Боготол, Кирова, 10 |
| 265 | Боготол, Кирова, 12 | Боготол, Кирова, 12 |
| 266 | Боготол, Кирова, 14 | Боготол, Кирова, 14 |
| 267 | Боготол, Кирова, 14 А | Боготол, Кирова, 14 А |
| 268 | Боготол, Кирова, 16 | Боготол, Кирова, 16 |
| 269 | Боготол, Кирова, 18 | Боготол, Кирова, 18 |
| 270 | Боготол, Кирова, 25 | Боготол, Кирова, 25 |
| 271 | Боготол, Кирова, 25 а | Боготол, Кирова, 25 а |
| 272 | Боготол, Кирова, 27 | Боготол, Кирова, 27 |
| 273 | Боготол, Колхозная, 9 | Боготол, Колхозная, 9 |
| 274 | Боготол, Колхозная, 9 а |  |
| 275 | Боготол, Колхозная, 10 | Боготол, Колхозная, 10 |
| 276 | Боготол, Колхозная, 10 а | Боготол, Колхозная, 10 а |
| 277 | Боготол, Колхозная, 13 | Боготол, Колхозная, 13 |
| 278 | Боготол, Комсомольская, 2 | Боготол, Комсомольская, 2 |
| 279 | Боготол, Комсомольская, 9 | Боготол, Комсомольская, 9 |
| 280 | Боготол, Комсомольская, 10 | Боготол, Комсомольская, 10 |
| 281 | Боготол, Комсомольская, 12 | Боготол, Комсомольская, 12 |
| 282 | Боготол, Комсомольская, 14 | Боготол, Комсомольская, 14 |
| 283 | Боготол, Комсомольская, 16 | Боготол, Комсомольская, 16 |
| 284 | Боготол, Комсомольская, 18 | Боготол, Комсомольская, 18 |
| 285 | Боготол, Комсомольская, 28 | Боготол, Комсомольская, 28 |
| 286 | Боготол, Комсомольская, 28 а | Боготол, Комсомольская, 28 а |
| 287 | Боготол, Комсомольская, 35 | Боготол, Комсомольская, 35 |
| 288 | Боготол, Комсомольская, 47 | Боготол, Комсомольская, 47 |
| 289 | Боготол, Комсомольская, 49 | Боготол, Комсомольская, 49 |
| 290 | Боготол, Комсомольская, 51 | Боготол, Комсомольская, 51 |
| 291 | Боготол, Комсомольская, 53 | Боготол, Комсомольская, 53 |
| 292 | Боготол, Комсомольская блок 09, квартал 01, <> | Боготол, Комсомольская блок 09, квартал 01, <> |
| 293 | Боготол, Куйбышева, 22 | Боготол, Куйбышева, 22 |
| 294 | Боготол, Куйбышева, 32 | Боготол, Куйбышева, 32 |
| 295 | Боготол, Куйбышева, 34 | Боготол, Куйбышева, 34 |
| 296 | Боготол, Куйбышева, 43 | Боготол, Куйбышева, 43 |
| 297 | Боготол, Лесная, 9 | Боготол, Лесная, 9 |
| 298 | Боготол, Октябрьская, 1 | Боготол, Октябрьская, 1 |
| 299 | Боготол, Октябрьская, 2 | Боготол, Октябрьская, 2 |
| 300 | Боготол, Октябрьская, 4 | Боготол, Октябрьская, 4 |
| 301 | Боготол, Октябрьская, 39 | Боготол, Октябрьская, 39 |
| 302 | Боготол, Октябрьская, 40 | Боготол, Октябрьская, 40 |
| 303 | Боготол, Рабочая, 1 | Боготол, Рабочая, 1 |
| 304 | Боготол, Рабочая, 7 | Боготол, Рабочая, 7 |
| 305 | Боготол, Рабочая, 21 | Боготол, Рабочая, 21 |
| 306 | Боготол, Рабочая, 22 | Боготол, Рабочая, 22 |
| 307 | Боготол, Рабочая, 29 | Боготол, Рабочая, 29 |
| 308 | Боготол, Рабочая, 31 | Боготол, Рабочая, 31 |
| 309 | Боготол, Рабочая, 31 а | Боготол, Рабочая, 31 а |
| 310 | Боготол, Рабочая, 31 б | Боготол, Рабочая, 31 б |
| 311 | Боготол, Рабочая, 40 | Боготол, Рабочая, 40 |
| 312 | Боготол, Рабочая, 40 а | Боготол, Рабочая, 40 а |
| 313 | Боготол, Садовая, 57 а | Боготол, Садовая, 57 а |
| 314 | Боготол, Садовая, 59 Б | Боготол, Садовая, 59 Б |
| 315 | Боготол, Сибирская, 1 | Боготол, Сибирская, 1 |
| 316 | Боготол, Сибирская, 2 А | Боготол, Сибирская, 2 А |
| 317 | Боготол, Сибирская, 8 | Боготол, Сибирская, 8 |
| 318 | Боготол, Сибирская, 8 А | Боготол, Сибирская, 8 А |
| 319 | Боготол, Сибирская, 10 | Боготол, Сибирская, 10 |
| 320 | Боготол, Сибирская, 13 | Боготол, Сибирская, 13 |
| 321 | Боготол, Сибирская, 34 б | Боготол, Сибирская, 34 б |
| 322 | Боготол, Советская, 3 | Боготол, Советская, 3 |
| 323 | Боготол, Советская, 4 | Боготол, Советская, 4 |
| 324 | Боготол, Советская, 11 | Боготол, Советская, 11 |
| 325 | Боготол, Советская, 12 | Боготол, Советская, 12 |
| 326 | Боготол, Советская, 12 /2 | Боготол, Советская, 12 /2 |
| 327 | Боготол, Советская, 12 стр 2 | Боготол, Советская, 12 стр 2 |
| 328 | Боготол, Советская, 13 | Боготол, Советская, 13 |
| 329 | Боготол, Советская, 15 | Боготол, Советская, 15 |
| 330 | Боготол, Советская, 15 б | Боготол, Советская, 15 б |
| 331 | Боготол, Советская, 16 а | Боготол, Советская, 16 а |
| 332 | Боготол, Советская, 17 | Боготол, Советская, 17 |
| 333 | Боготол, Советская, 18 | Боготол, Советская, 18 |
| 334 | Боготол, Советская, 19 | Боготол, Советская, 19 |
| 335 | Боготол, Советская, 22 | Боготол, Советская, 22 |
| 336 | Боготол, Советская, 32 | Боготол, Советская, 32 |
| 337 | Боготол, Советская, 34 | Боготол, Советская, 34 |
| 338 | Боготол, Советская, 36 | Боготол, Советская, 36 |
| 339 | Боготол, Советская, 38 | Боготол, Советская, 38 |
| 340 | Боготол, Советская, 40 | Боготол, Советская, 40 |
| 341 | Боготол, Советская, 42 | Боготол, Советская, 42 |
| 342 | Боготол, Советская, 44 | Боготол, Советская, 44 |
| 343 | Боготол, Советская, 48 | Боготол, Советская, 48 |
| 344 | Боготол, Советская, 50 | Боготол, Советская, 50 |
| 345 | Боготол, Советская, 55 | Боготол, Советская, 55 |
| 346 | Боготол, Советская, 55 а | Боготол, Советская, 55 а |
| 347 | Боготол, Советская, 56 | Боготол, Советская, 56 |
| 348 | Боготол, Советская, 69 | Боготол, Советская, 69 |
| 349 | Боготол, Спортивный, 2 | Боготол, Спортивный, 2 |
| 350 | Боготол, Спортивный, 7 | Боготол, Спортивный, 7 |
| 351 | Боготол, ст. Боготол (в полосе отвода) | Боготол, ст. Боготол (в полосе отвода) |
| 352 | Боготол, Шикунова, <> | Боготол, Шикунова, <> |
| 353 | Боготол, Шикунова, 1 | Боготол, Шикунова, 1 |
| 354 | Боготол, Шикунова, 9 | Боготол, Шикунова, 9 |
| 355 | Боготол, Шикунова, 36 | Боготол, Шикунова, 36 |
| 356 | Боготол, Школьная, 54 | Боготол, Школьная, 54 |
| 357 | Боготол, Школьная, 54 а | Боготол, Школьная, 54 а |
| 358 | Боготол, Школьная, 70 | Боготол, Школьная, 70 |
| 359 | Боготол, Школьная, 73 | Боготол, Школьная, 73 |
| 360 | Боготол, Школьная, 76 | Боготол, Школьная, 76 |
| 361 | Боготол, Школьная, 84 | Боготол, Школьная, 84 |
| 362 | Боготол, Школьная, 84 а | Боготол, Школьная, 84 а |
| 363 |  | Многоквартирный жилой дом(60кв-р) по ул. Сибирская 2 |
| 364 |  | Многоквартирный жилой дом(60кв-р) по ул. Сибирская 4 |
| 365 |  | Спортивный объект (футбольное поле) |
| 366 | Ул. 1-я Зарельсовая,65 | Ул. 1-я Зарельсовая,65 |
| 367 | Ул. 1-я Зарельсовая,74кв 1 | Ул. 1-я Зарельсовая,74кв 1 |
| 368 | Ул. 1-я Зарельсовая,74кв 2 | Ул. 1-я Зарельсовая,74кв 2 |

Таблица 2.1.2 Котельная с. Александровка, ул. Кирова, 9а

| № | Адрес потребителя | Перспективная зона действия источника |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | здание Александровской СОШ, | здание Александровской СОШ, |
| 2 | административное здание, в котором находится, сельский Дом культуры, библиотека, почта, магазин. | административное здание, в котором находится, сельский Дом культуры, библиотека, почта, магазин. |

Таблица 2.1.3 Котельная с. Критово ул. Совхозная, 20а

| № | Адрес потребителя | Перспективная зона действия источника |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | - здание Критовского сельсовета; | - здание Критовского сельсовета; |
| 2 | - здание Критовского сельского клуба; | - здание Критовского сельского клуба; |
| 3 | - здание МБОУ Критовской СОШ | - здание МБОУ Критовской СОШ |
| 4 | - здание МБДОУ Критовского детского сада. | - здание МБДОУ Критовского детского сада. |

Таблица 2.1.4 Котельная с. Критово ул. Кирова, 36

| № | Адрес потребителя | Перспективная зона действия источника |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | - гаражи | - гаражи |
| 2 | - больница | - больница |
| 3 | - жилой фонд (четыре многоквартирных жилых домов). | - жилой фонд (четыре многоквартирных жилых домов). |

Таблица 2.1.5 Котельная с. Большая Косуль ул. Просвещения, 2Б

| № | Адрес потребителя | Перспективная зона действия источника |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | - здание сельской администрации | - здание сельской администрации |
| 2 | - гаражи сельской администрации | - гаражи сельской администрации |
| 3 | - МБОУ Большекосульская СОШ | - МБОУ Большекосульская СОШ |
| 4 | - гараж школы. | - гараж школы. |

Таблица 2.1.6 Котельная с. Большая Косуль ул. Лесная, 11б

| № | Адрес потребителя | Перспективная зона действия источника |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | - сельский клуб | - сельский клуб |
| 2 | - Большекосульская врачебная амбулатория | - Большекосульская врачебная амбулатория |
| 3 | - МБУ ДО «Спортивная школа «Олимпиец» | - МБУ ДО «Спортивная школа «Олимпиец» |
| 4 | - детский сад | - детский сад |
| 5 | ул. Новая д. 2А, 3А, 4А – три 18-ти квартирных жилых дома. | ул. Новая д. 2А, 3А, 4А – три 18-ти квартирных жилых дома. |
| 6 | ул. Новая д. 1А – один 12-ти квартирный жилой дом; | ул. Новая д. 1А – один 12-ти квартирный жилой дом; |

Таблица 2.1.7 Котельная с. Боготол, ул. Советская, 3а

| № | Адрес потребителя | Перспективная зона действия источника |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | - здание Боготольской СОШ | - здание Боготольской СОШ |
| 2 | - здание библиотеки | - здание библиотеки |
| 3 | - здание молодежного центра «Факел» | - здание молодежного центра «Факел» |
| 4 | - здание музыкальной школы | - здание музыкальной школы |
| 5 | - дом культуры | - дом культуры |
| 6 | - жилой фонд (три жилых двухквартирных дома). | - жилой фонд (три жилых двухквартирных дома). |

Таблица 2.1.8 Котельная с. Вагино ул. Новая, 1а

| № | Адрес потребителя | Перспективная зона действия источника |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | - здание и гаражи Вагинской средней общеобразовательной школы | - здание и гаражи Вагинской средней общеобразовательной школы |
| 2 | - сельский клуб. | - сельский клуб. |

Таблица 2.1.9 Котельная с. Юрьевка ул. 50 лет Октября, 3б

| № | Адрес потребителя | Перспективная зона действия источника |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | - здание Юрьевской средней общеобразовательной школы | - здание Юрьевской средней общеобразовательной школы |
| 2 | - здание Юрьевского детского сада | - здание Юрьевского детского сада |
| 3 | - здание Юрьевской участковой больницы | - здание Юрьевской участковой больницы |

Таблица 2.1.10 Котельная п. Чайковский, ул. 50 лет Октября, 13а

| № | Адрес потребителя | Перспективная зона действия источника |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | - здание сельского дома культуры | - здание сельского дома культуры |
| 2 | - здание, в котором расположены: средняя школа, детский сад, библиотека и администрация сельсовета | - здание, в котором расположены: средняя школа, детский сад, библиотека и администрация сельсовета |
| 3 | - жилой фонд по ул. 50 лет Октября – 1 многоквартирный дом | - жилой фонд по ул. 50 лет Октября – 1 многоквартирный дом |
| 4 | - жилой фонд по ул. Космонавтов – 2 двухквартирных дома | - жилой фонд по ул. Космонавтов – 2 двухквартирных дома |
| 5 | - жилой фонд по ул. Мира – 2 двухквартирных дома | - жилой фонд по ул. Мира – 2 двухквартирных дома |

Таблица 2.1.11 Котельная «Сермет» НПС Каштан

| № | Адрес потребителя | Перспективная зона действия источника |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | - здание площадки НПС «Каштан» | - здание площадки НПС «Каштан» |
| 2 | - здание клуба – 1 шт | - здание клуба – 1 шт |
| 3 | - жилой фонд– 24 дома. | - жилой фонд– 24 дома. |

Таблица 2.1.12 Котельная № 1, с.Тюхтет, ул. Советская, 9Д

| № | Адрес потребителя | Перспективная зона действия источника |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | - здание детского сада «Колокольчик», | - здание детского сада «Колокольчик», |
| 2 | - здание администрации | - здание администрации |
| 3 | - здание ОП МОП МВД «Боготольский» | - здание ОП МОП МВД «Боготольский» |
| 4 | - здание «Почта России» | - здание «Почта России» |

Таблица 2.1.13 Котельная № 2, с.Тюхтет, ул. Советская, 20Д

| № | Адрес потребителя | Перспективная зона действия источника |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | - здание КБУЗ «Тюхтетская РБ» | - здание КБУЗ «Тюхтетская РБ» |
| 2 | - здание частично жилого дома по адресу ул. Советская, д.20 в которой находятся три нежилых помещения (помещение «Губернские аптеки», помещение аптеки ИП «Козлова Г.Н.» и помещение магазина «Зарница» ИП «Талаева Н.А.») | - здание частично жилого дома по адресу ул. Советская, д.20 в которой находятся три нежилых помещения (помещение «Губернские аптеки», помещение аптеки ИП «Козлова Г.Н.» и помещение магазина «Зарница» ИП «Талаева Н.А.») |

Таблица 2.1.14 Котельная № 3, с.Тюхтет, ул.Кирова, 73В

| № | Адрес потребителя | Перспективная зона действия источника |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | - здание МБОУ «Тюхтетская СОШ № 1» | - здание МБОУ «Тюхтетская СОШ № 1» |
| 2 | - МБОУ «Тюхтетская СОШ № 2» | - МБОУ «Тюхтетская СОШ № 2» |
| 3 | - здание МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» | - здание МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» |
| 4 | - здание отдела образования | - здание отдела образования |
| 5 | - пять жилых домов из них 2 двухквартирные | - пять жилых домов из них 2 двухквартирные |

Таблица 2.1.15 Котельная № 4, с.Тюхтет, ул.Советская, 2А, стр. 2

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | - здание МБУ «Тюхтетская ЦКС» | - здание МБУ «Тюхтетская ЦКС» |
| 2 | - здание МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» | - здание МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» |
| 3 | - здание отдела образования администрации Тюхтетского округа | - здание отдела образования администрации Тюхтетского округа |
| 4 | - здание ООО «Гранд» | - здание ООО «Гранд» |

Таблица 2.1.16 АБМК с. Зареченка ул. Революции 33а

| № | Адрес потребителя | Перспективная зона действия источника |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | - филиал МБОУ «Тюхтетская средняя школа №1» в с. Зареченка | - филиал МБОУ «Тюхтетская средняя школа №1» в с. Зареченка |
| 2 | - здание СДК | - здание СДК |
| 3 | - гараж администрации Зареченского территориального подразделения | - гараж администрации Зареченского территориального подразделения |
| 4 | - здание МБОУ детский сад «Родничок». | - здание МБОУ детский сад «Родничок». |

Таблица 2.1.17 с.Леонтьевка, ул.Центральная, 4"б"

| № | Адрес потребителя | Перспективная зона действия источника |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | - филиал МБОУ «Тюхтетская средняя школа №2» в с. Леонтьевка | - филиал МБОУ «Тюхтетская средняя школа №2» в с. Леонтьевка |
| 2 | - МБУК «Леонтьевский СДК» | - МБУК «Леонтьевский СДК» |
| 3 | - гараж администрации Леонтьевского территориального подразделения | - гараж администрации Леонтьевского территориального подразделения |

## Часть 2.   Описание   существующих   и   перспективных   зон   действия   индивидуальных источников энергии

Индивидуальные источники тепловой энергии используются для отопления и подогрева воды в частном малоэтажном жилищном фонде. В качестве индивидуальных источников применяются твердотопливные котлы, теплогенераторы на газовом топливе, электронагревательные установки.

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.

## Часть 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Таблица 2.3.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО «КрасЭко» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2535 | 0,2535 | 0,2535 | 0,2535 | 0,2535 | 0,2535 | 0,2535 | 0,2535 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,158165 | 0,158165 | 0,158165 | 0,158165 | 0,158165 | 0,158165 | 0,158165 | 0,158165 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,082335 | 0,082335 | 0,082335 | 0,082335 | 0,082335 | 0,082335 | 0,082335 | 0,082335 |
|  |  | % | 31,91% | 31,91% | 31,91% | 31,91% | 31,91% | 31,91% | 31,91% | 31,91% |
| Котельная №3 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,289868 | 0,289868 | 0,289868 | 0,289868 | 0,289868 | 0,289868 | 0,289868 | 0,289868 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,180132 | 0,180132 | 0,180132 | 0,438132 | 0,438132 | 0,438132 | 0,438132 | 0,438132 |
|  |  | % | 34,91% | 34,91% | 34,91% | 56,61% | 56,61% | 56,61% | 56,61% | 56,61% |
| Котельная №4 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,602665 | 0,602665 | 0,602665 | 0,602665 | 0,602665 | 0,602665 | 0,602665 | 0,602665 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | -0,054665 | -0,05467 | -0,05467 | -0,05467 | -0,05467 | -0,05467 | -0,05467 | -0,05467 |
|  |  | % | -7,95% | -7,95% | -7,95% | -7,95% | -7,95% | -7,95% | -7,95% | -7,95% |
| Котельная №5 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,14388 | 0,14388 | 0,14388 | 0,14388 | 0,14388 | 0,14388 | 0,14388 | 0,14388 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,10612 | 0,10612 | 0,10612 | 0,10612 | 0,10612 | 0,10612 | 0,10612 | 0,10612 |
|  |  | % | 41,13% | 41,13% | 41,13% | 41,13% | 41,13% | 41,13% | 41,13% | 41,13% |
| Котельная №6 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,6735 | 0,6735 | 0,6735 | 0,6735 | 0,6735 | 0,6735 | 0,6735 | 0,6735 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,469663 | 0,469663 | 0,469663 | 0,469663 | 0,469663 | 0,469663 | 0,469663 | 0,469663 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,112837 | 0,112837 | 0,112837 | 0,112837 | 0,112837 | 0,112837 | 0,112837 | 0,112837 |
|  |  | % | 16,40% | 16,40% | 16,40% | 16,40% | 16,40% | 16,40% | 16,40% | 16,40% |
| Котельная №8 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 43,375 | 43,375 | 43,375 | 43,375 | 43,375 | 43,375 | 43,375 | 43,375 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 18,933527 | 18,93353 | 18,93353 | 18,93353 | 18,93353 | 18,93353 | 18,93353 | 18,93353 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 5,916 | 5,916 | 5,916 | 5,916 | 5,916 | 5,916 | 5,916 | 5,916 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 18,525473 | 18,52547 | 18,52547 | 18,52547 | 18,52547 | 18,52547 | 18,52547 | 18,52547 |
|  |  | % | 21,05% | 21,05% | 21,05% | 21,05% | 21,05% | 21,05% | 21,05% | 21,05% |
| Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО "РЖД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ДТВ | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 57,25 | 57,25 | 57,25 | 57,25 | 57,25 | 57,25 | 57,25 | 57,25 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 27,856439 | 28,1592 | 28,3171 | 28,3171 | 28,3171 | 28,3171 | 28,3171 | 28,3171 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 9,551 | 9,551 | 9,549 | 9,549 | 9,528 | 9,528 | 9,528 | 9,528 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 19,842561 | 19,5398 | 19,3839 | 19,3839 | 19,4049 | 19,4049 | 19,4049 | 19,4049 |
|  |  | % | 34,21% | 33,69% | 33,42% | 33,42% | 33,46% | 33,46% | 33,46% | 33,46% |
| Котельная ДТВ, г. Боготол, ул. Вокзальная,1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 |
|  |  | % | 90,70% | 90,70% | 90,70% | 90,70% | 90,70% | 90,70% | 90,70% | 90,70% |
| ЕТО-2 Муниципальное унитарное предприятие «Районный теплоэнергетический комплекс» (МУП «РТЭК») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, с. Александровка, ул. Кирова, 9а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 |
|  |  | % | 86,50% | 86,50% | 86,50% | 86,50% | 86,50% | 86,50% | 86,50% | 86,50% |
| Котельная с. Критово ул. Совхозная, 20а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 |
|  |  | % | 86,25% | 86,25% | 86,25% | 86,25% | 86,25% | 86,25% | 86,25% | 86,25% |
| Котельная с. Критово ул. Кирова, 36 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 |
|  |  | % | 88,27% | 88,27% | 88,27% | 88,27% | 88,27% | 88,27% | 88,27% | 88,27% |
| Котельная с. Большая Косуль ул. Просвещения, 2Б | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 |
|  |  | % | 86,44% | 86,44% | 86,44% | 86,44% | 86,44% | 86,44% | 86,44% | 86,44% |
| Котельная с. Большая Косуль ул. Лесная, 11б | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 |
|  |  | % | 70,96% | 70,96% | 70,96% | 70,96% | 70,96% | 70,96% | 70,96% | 70,96% |
| Котельная с. Боготол, ул. Советская, 3а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
|  |  | % | 86,00% | 86,00% | 86,00% | 86,00% | 86,00% | 86,00% | 86,00% | 86,00% |
| Котельная с. Вагино ул. Новая, 1а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,535 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | 1,535 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 |
|  |  | % | 88,64% | 88,64% | 88,64% | 88,64% | 88,64% | 88,64% | 88,64% | 88,64% |
| Котельная с. Юрьевка ул. 50 лет Октября, 3б | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 |
|  |  | % | 82,40% | 82,40% | 82,40% | 82,40% | 82,40% | 82,40% | 82,40% | 82,40% |
| Котельная п. Чайковский, ул. 50 лет Октября, 13а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 |
|  |  | % | 83,98% | 83,98% | 83,98% | 83,98% | 83,98% | 83,98% | 83,98% | 83,98% |
| ЕТО-3 КРНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Сермет» НПС Каштан | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,02177 | 2,02177 | 2,02177 | 2,02177 | 2,02177 | 2,02177 | 2,02177 | 2,02177 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,41823 | 1,41823 | 1,41823 | 1,41823 | 1,41823 | 1,41823 | 1,41823 | 1,41823 |
|  |  | % | 41,23% | 41,23% | 41,23% | 41,23% | 41,23% | 41,23% | 41,23% | 41,23% |
| ЕТО-4 ООО «Гранд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, с.Тюхтет, ул. Советская, 9Д | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  |  | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Котельная № 2, с.Тюхтет, ул. Советская, 20Д | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
|  |  | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Котельная № 3, с.Тюхтет, ул.Кирова, 73В | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
|  |  | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Котельная № 4, с.Тюхтет, ул.Советская, 2А, стр. 2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
|  |  | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Обслуживание котельных осуществляется по договору обслуживания с частным подрядчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АБМК с. Зареченка ул. Революции 33а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
|  |  | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| АБМК с.Леонтьевка, ул.Центральная, 4"б" | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
|  |  | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

## Часть 4.  Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории Боготольского муниципального округа Красноярского края, отсутствует.

## Часть 5.  Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

За прошедшее с момента интенсивного развития теплофикации в России время использовано много понятий, в основе которых лежало определение радиуса теплоснабжения. Упомянем лишь три из них, наиболее распространенных: оптимальный радиус теплоснабжения; оптимальный радиус теплофикации; радиус надежного теплоснабжения. С момента введения в действие закона «О теплоснабжении» появилось еще одно определение: радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Попытка определить аналитическое выражение для оптимального, предельного и экономического радиуса передачи тепла впервые была сделана в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 г. В разделе этого документа, под названием «Техникоэкономический расчет тепловых сетей» (автор методик Е.Я. Соколов), приведены основные аналитические соотношения и требования для определения оптимального радиуса действия тепловых сетей. Так, было предписано при тепловом районировании крупных городов для определения числа и местоположения теплоэлектроцентралей и крупных котельных:

«учитывать оптимальный радиус действия тепловых сетей, при котором удельные затраты на выработку и транспорт тепла от одной теплоэлектроцентрали являются минимальными».

К сожалению, у всех этих расчетов есть один, но существенный недостаток. В своем большинстве все применяемые формулы - это эмпирические соотношения, построенные не только на базе экономических представлений 1940-х гг., но и использующие для эмпирических соотношений действующие в то время ценовые индикаторы.

В данном отчете, ввиду отсутствия действующей нормативной базы, радиус эффективного теплоснабжения был определен по методике предложенной членом редколлегии журнала Новости Теплоснабжения, советником генерального директора ОАО» Объединение ВНИПИэнергопром» В.Н. Папушкина, основанной на самых распространенных расчетах, применяемых для определения радиуса теплоснабжения.

В виду того, что методика ориентирована в основном на радиальные сети, радиусы эффективного теплоснабжения строились отдельно на каждый район с опорой на реперные насосные станции.

Таблица 2.5.1 - Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения

| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника теплоснабжения | Нагрузка источника (с учетом потерь мощности в сетях), Гкал/ч | Площадь зоны теплоснабжения S, км² | Длина тепловых сетей, м | Материальная характеристика тепловой сети, м² | Удельная материальная характеристика тепловой сети, Гкал/(ч·м*м) | Число абонен-тов на 1 км.Кв. | Теплоплотность района, Гкал / ч·км² |
| Котельная №2 | 0,204165 | 1092,3 | 255 | 0,021 | 7,5417 | 0,0018 | 0,0002 |
| Котельная №3 | 0,335868 | 2142,3 | 620,4 | 0,0288 | 10,0856 | 0,0042 | 0,0002 |
| Котельная №4 | 0,723665 | 5527,9 | 1593 | 0,184 | 3,2124 | 0,0013 | 0,0001 |
| Котельная №5 | 0,14888 | 70 | 180 | 0,0093 | 15,5143 | 0,0143 | 0,0021 |
| Котельная №6 | 0,560663 | 3407,9 | 1580 | 0,136 | 3,4531 | 0,0026 | 0,0002 |
| Котельная №8 | 24,849527 | 193267 | 27727 | 0,0078 | 2368,618 | 0,0008 | 0,0001 |
| Котельная ДТВ | 37,407439 | - | 21833,2 | 4,5222 | 6,1182 | - | - |
| Котельная ДТВ ВЧДЭ | 0,163 | - | 300 | - | - | - | = |
| Котельная № 1, с. Александровка, ул. Кирова, 9а | - | - | 304,8 | 27,432 | - | - | - |
| Котельная с. Критово ул. Совхозная, 20а | - | - | 399,65 | 31,972 | - | - | - |
| Котельная с. Критово ул. Кирова, 36 | - | - | 293,5 | 23,48 | - | - | - |
| Котельная с. Большая Косуль ул. Просвещения, 2Б | - | - | 133,4 | 10,672 | - | - | - |
| Котельная с. Большая Косуль ул. Лесная, 11б | - | - | 928,78 | 52,475 | - | - | - |
| Котельная с. Боготол, ул. Советская, 3а | - | - | 584,6 | 52,614 | - | - | - |
| Котельная с. Вагино ул. Новая, 1а | - | - | 442,1 | 39,789 | - | - | - |
| Котельная с. Юрьевка ул. 50 лет Октября, 3б | - | - | 276,6 | 24,894 | - | - | - |
| Котельная п. Чайковский, ул. 50 лет Октября, 13а | - | - | 828,76 | 74,5884 | - | - | - |
| Котельная «Сермет» НПС Каштан | - | - | 1733 | - | - | - | - |
| Котельная № 1, с.Тюхтет, ул. Советская, 9Д | - | - | 254 | - | - | - | - |
| Котельная № 2, с.Тюхтет, ул. Советская, 20Д | - | - | 344 | - | - | - | - |
| Котельная № 3, с.Тюхтет, ул.Кирова, 73В | - | - | 502 | - | - | - | - |
| Котельная № 4, с.Тюхтет, ул.Советская, 2А, стр. 2 | - | - | 655 | - | - | - | - |
| АБМК с. Зареченка ул. Революции 33а | - | - | 623 | - | - | - | - |
| АБМК с.Леонтьевка, ул.Центральная, 4"б" | - | - | 266 | - | - | - | - |

## Часть 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии

2.6.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.2. Существующие и перспективные технические ограничения на   использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой  мощности  основного оборудования источников тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на  собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери  теплоносителя,  с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и  потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на  хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников	 тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих  организаций, с выделением значений аварийного  резерва  и  резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

# РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

## Часть	1.	Существующие	и	перспективные	балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими  установками потребителей

Таблица 3.1.1 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

| № | Наименование источника | № | Показатель | Ед. изм | Значения за 2024 | Перспектива |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 |
| 1 | Котельная №2 | 1 | Производительность ВПУ | тонн/час | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4 | Собственные нужды | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | тонн/час | 1,997 | 1,997 | 1,997 | 1,997 | 1,997 | 1,997 | 1,997 | 1,997 |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | 99,85 | 99,85 | 99,85 | 99,85 | 99,85 | 99,85 | 99,85 | 99,85 |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | тонн/час | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 2 | Котельная №3 | 1 | Производительность ВПУ | тонн/час | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4 | Собственные нужды | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | тонн/час | 1,99 | 1,99 | 1,98 | 1,97 | 1,96 | 1,95 | 1,94 | 1,933 |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | 99,5 | 99,5 | 99 | 98,5 | 98 | 97,5 | 97 | 96,65 |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | тонн/час | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,067 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,067 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/час | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 3 | Котельная №4 | 1 | Производительность ВПУ | тонн/час | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4 | Собственные нужды | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | тонн/час | 1,952 | 1,952 | 1,952 | 1,952 | 1,952 | 1,952 | 1,952 | 1,952 |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | тонн/час | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/час | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 4 | Котельная №5 | 1 | Производительность ВПУ | тонн/час | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4 | Собственные нужды | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | тонн/час | 1,999 | 1,99 | 1,9985 | 1,9981 | 1,978 | 1,975 | 1,971 | 1,971 |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | 99,95 | 99,5 | 99,925 | 99,905 | 98,9 | 98,75 | 98,55 | 98,55 |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | тонн/час | 0,001 | 0,01 | 0,0015 | 0,0019 | 0,022 | 0,025 | 0,029 | 0,029 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,001 | 0,01 | 0,0015 | 0,0019 | 0,022 | 0,025 | 0,029 | 0,029 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/час | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Котельная №6 | 1 | Производительность ВПУ | тонн/час | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4 | Собственные нужды | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | тонн/час | 1,975 | 1,975 | 1,9875 | 1,775 | 1,675 | 1,575 | 1,375 | 1,16 |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | 98,75 | 98,75 | 99,375 | 88,75 | 83,75 | 78,75 | 68,75 | 58 |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | тонн/час | 0,025 | 0,025 | 0,0125 | 0,225 | 0,325 | 0,425 | 0,625 | 0,84 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,025 | 0,025 | 0,0125 | 0,225 | 0,325 | 0,425 | 0,625 | 0,84 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/час | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 6 | Котельная №8 | 1 | Производительность ВПУ | тонн/час | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4 | Собственные нужды | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | тонн/час | 4,2 | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 3,2 | 2,9 | 2,7 | 2,32 |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | 52,5 | 52,5 | 48,75 | 47,5 | 40 | 36,25 | 33,75 | 29 |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | тонн/час | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 4,2 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 5,68 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 4,2 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 5,68 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 7,19 | 7,19 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/час | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 32 | 32 |
| 7 | Котельная ДТВ; ВЧДЭ | 1 | Производительность ВПУ | тонн/час | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4 | Собственные нужды | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | тонн/час | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. Ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | тонн/час | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Часть 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно СП 124.13330.2012 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения.

Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды.

Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды, представлены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 – Расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов, в зоне действия источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «КрасЭко» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | Нормативный расход | тонн/час | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная №3 | Нормативный расход | тонн/час | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,067 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Котельная №4 | Нормативный расход | тонн/час | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Котельная №5 | Нормативный расход | тонн/час | 0,001 | 0,01 | 0,0015 | 0,0019 | 0,022 | 0,025 | 0,029 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Котельная №6 | Нормативный расход | тонн/час | 0,025 | 0,025 | 0,0125 | 0,225 | 0,325 | 0,425 | 0,84 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная №8 | Нормативный расход | тонн/час | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 4,2 | 4,8 | 5,1 | 5,68 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 7,19 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 32 |
| Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ДТВ | Нормативный расход | тонн/час | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ДТВ ВЧДЭ | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ЕТО-2 Муниципальное унитарное предприятие «Районный теплоэнергетический комплекс» (МУП «РТЭК») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, с. Александровка, ул. Кирова, 9а | Нормативный расход | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная с. Критово ул. Совхозная, 20а | Нормативный расход | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная с. Критово ул. Кирова, 36 | Нормативный расход | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная с. Большая Косуль ул. Просвещения, 2Б | Нормативный расход | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная с. Большая Косуль ул. Лесная, 11б | Нормативный расход | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная с. Боготол, ул. Советская, 3а | Нормативный расход | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная с. Вагино ул. Новая, 1а | Нормативный расход | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная с. Юрьевка ул. 50 лет Октября, 3б | Нормативный расход | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Чайковский, ул. 50 лет Октября, 13а | Нормативный расход | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО-3 КРНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Сермет» НПС Каштан | Нормативный расход | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО-4 ООО «Гранд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, с.Тюхтет, ул. Советская, 9Д | Нормативный расход | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 2, с.Тюхтет, ул. Советская, 20Д | Нормативный расход | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 3, с. Тюхтет, ул. Кирова, 73В | Нормативный расход | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 4, с. Тюхтет, ул. Советская, 2А, стр. 2 | Нормативный расход | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Обслуживание котельных осуществляется по договору обслуживания с частным подрядчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АБМК с. Зареченка ул. Революции 33а | Нормативный расход | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| АБМК с. Леонтьевка, ул. Центральная, 4"б" | Нормативный расход | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

# РАЗДЕЛ	4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

## Часть 1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

При формировании варианта развития системы теплоснабжения за основу брался вариант, включенный в действующую схему теплоснабжения, был проведен анализ выполнения предлагаемых действующей схемой теплоснабжения сценариев развития, при необходимости вносились соответствующие корректировки.

Схемой теплоснабжения предлагается вариант развития системы теплоснабжения с целью повышения надёжности системы теплоснабжения.

Вариант №1 содержит мероприятия по повышению надежности системы теплоснабжения, включая мероприятия по закольцовке тепловых сетей котельных №8 и котельной Центральной котельной ДТВ (строительство перемычки между существующими тепловыми сетями) с целью обеспечения потребителей первой категории теплоснабжением от одного из источников в авариной ситуации.

Список мероприятий по первому варианту развития:

- Строительство тепловых сетей и реконструкция существующих, в том числе с целью увеличения пропускной способности за счет увеличения диаметра с целью подключения перспективных потребителей

- Строительство тепловой сети Ду250 длиной 300 метров для закольцовки тепловых сетей котельных №8 и Центральной котельной ДТВ с целью обеспечения потребителей первой категории теплоснабжением от одного из источников в авариной ситуации

- Реконструкция ЦТП №1-3, строительство ИТП-1; ЦТП-2; ЦТП-3; ЦТП -4 по адресам: ул. Элеваторная, пер. Мельничный,43, пер. Мельничный,19, пер. Мельничный,17 с целью повышения надежности и качества теплоснабжения и подключения перспективных потребителей с переводом тееплоносителя от котельной №8 на температурный режим 115/70гр.С

- Модернизация, реконструкция котельной №8 г. Боготол

- Замена двух водогрейных котлов КВр 0,93 на котельной №2 с. Тюхтет

- Замена двух водогрейных котлов КВр 0,93 на котельной №4 с. Тюхтет

- Установка 4 автоматических блочно-модульных котельных 2х400 в с. Тюхтет

- Модернизация участков тепловых сетей. Необходима реконструкция тепловых сетей на котельных № 1 и № 3 с. Тюхтет, так как они изношены и значительно теряют тепло.

10. Замена автоматической блочно-модульной котельной 2х200 кВт с. Леонтьевка

11. Замена автоматической блочно-модульной котельной 2х300 кВт с. Зареченка

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем капитальных вложений ( без НДС), тыс.руб | Год начала реализации | Год окончания реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство тепловых сетей к перспективным потребителям | 77382,87 | 2024 | 2030 | Плата за технологическое подключение |
| 2 | Реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 186754,10 | 2024 | 2035 | Бюджетные средства КБС |
| 3 | Реконструкции тепловых сетей со сменой диаметра | 307298,9 | 2025 | 2036 | Бюджетные средства КБС |

Корректировка мероприятий концессионного соглашения №43 от 03.12.2020 г.

(предложения АО «КрасЭКо»)

| № | Наименование мероприятий | Объем капитальных вложений, тыс. руб. без НДС | Период реализации |  | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 г. | 2027 г. |  |  |
| 1 | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП №3 | 22 174,0 | 1 995,66 | 20 178,34 | Внебюджетные средства (концессионное соглашение) | Пункт 2.3, Приложение №2 к концессионному соглашению №43 от 03.12.2020 |
| 2 | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП №4 | 18 290,8 | 1 269,58 | 17 021,22 | Внебюджетные средства (концессионное соглашение) | Пункт 2.1, Приложение №2 к концессионному соглашению №43 от 03.12.2020 |
| 3 | Модернизация системы теплоснабжения котельной №8 с целью снижения тепловых потерь: 1.Модернизация насосной группы подпиточных насосов с установкой частотного регулирования; 2. Модернизация системы гидрозолоудаления; 3. Модернизация участков тепловых сетей от котельной №8 с восстановлением изоляции и запорной арматуры, в т.ч. на участке от ТК-5 до ТК-6 2ДУ 200 | 3 840,2 | 389,58 | 3 450,61 | Внебюджетные средства (концессионное соглашение) | Пункт 1, Приложение №2 к концессионному соглашению №43 от 03.12.2020 |
| Итого тыс. руб. без НДС |  | 44 305 | 3 654,8 | 40 650,2 |  |  |

## Часть 2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии с разделом Постановления Правительства РФ № 405 от 03.04.2018 предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Выбор варианта развития системы теплоснабжения Боготольского муниципального округа Красноярского края должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения. Сравнение вариантов производится по следующим направлениям:

-Надежность источника тепловой энергии;

-Надежность системы транспорта тепловой энергии;

-Качество теплоснабжения;

-Принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя (минимум ценовых последствий);

- Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.6 постановления Правительства РФ от 03.04.2018г. № 405);

- Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий.

Стоит отметить, что варианты Мастер-плана являются основанием для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплопотребления, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность потребителями тепловой энергии (покрытие спроса тепловой мощности и энергии).

Стоит также отдельно отметить, что варианты Мастер-плана не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только после разработки проектных предложений для вариантов Мастер-плана выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, заложенных в варианты Мастер-плана, проводится оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности инвесторами и/или будущими собственниками объектов.

# РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

## Часть 1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи  тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

На территории Боготольского муниципального округа Красноярского края не планируется строительство источников тепловой энергии.

## Часть 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Располагаемая мощность существующих теплоисточников способна обеспечить прирост перспективных тепловых нагрузок, следовательно, реконструкция источников тепловой энергии с увеличением их располагаемой мощности не требуется.

## Часть 3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 5.3.1 - Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

| № | Наименование источника | Наименование оборудования | Наименования мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «КрасЭко» |  |  |  |
| 6 | Котельная №8 | - | Модернизация ЦТП№1-3 |

## Часть 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Совместная работа источников тепловой энергии невозможна, так как на территории МО отсутствуют комбинированные источники тепловой энергии.

## Часть 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В соответствии с Генеральным планом меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не предусмотрены.

## Часть	6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается.

## Часть 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия  источников тепловой энергии, функционирующих в режиме  комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории Боготольского муниципального округа Красноярского края.

## Часть 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

5.8.1. Котельная №2

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная №2 85/60 °С.

5.8.2. Котельная №3

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная №3 85/60 °С.

5.8.3. Котельная №4

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная №4 85/60 °С.

5.8.4. Котельная №5

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная №5 85/60 °С.

5.8.5. Котельная №6

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная №6 85/60 °С.

5.8.6. Котельная №8

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная №8 115/70 °С.

5.8.7. Котельная ДТВ

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная ДТВ 95/60 °С.

Регулирование отпуска тепла от котельных, принадлежащих МУП «РТЭК» и ООО «Гранд» осуществляется по единому температурному графику 95/70 C0.

## Часть 9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию  новых мощностей

Согласно СП. 89.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП II-35-76 «Котельные установки») число и производительность котлов, установленных в котельной, следует выбирать, обеспечивая:

расчетную производительность (тепловую мощность котельной);

стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период года.

При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории (потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494, например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства и т.д.):

на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции – в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);

на отопление и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в разделе 2 часть 3.

## Часть 10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, отсутствуют.

# РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

## Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой мощности источников тепловой энергии, не планируется.

## Часть 2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Перспективная застройка Боготольского муниципального округа Красноярского края планируется в существующих, обеспеченных централизованным теплоснабжением по магистральным трубопроводам районах. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от магистральных трубопроводов. Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

## Часть 3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

## Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельной

Для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения выполнены мероприятия по строительству и реконструкции и (или) модернизации объектов на тепловых сетях, представленных в таблице ниже.

Для реализации региональной адресной Программы «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019-2025гг., в рамках исполнения обязательств по договорам на технологическое присоединение объектов теплоснабжения(адреса: ФОК, ул. Советская, д137/3,137/4, ул.Ефремова,9, ул. Ефремова,4а(школа) выполнены мероприятия по реконструкции ЦТП №1-3; строительство ИТП №1-4 на повышенный температурный график с температуры 95/70 С на 115/70С , в результате чего создан резерв по пропускной способности ТС на величину до 13 Гкал/час для реализации и подключения новых потребителей. В настоящий момент, в связи с выполнением вышеуказанных мероприятий, реализация выполнения невзаимной двухконтурной системы на котельной №8 не целесообразно, т.к. установка теплообменного   оборудования на источнике теплоснабжения, в том числе от распределительных нагрузок ЦТП №1-3 приведет к ограничению пропускной способности ТС из-за сниженного температурного перепада между подающим и обратным трубопроводом в магистральной ТС.

Таблица 6.4.1 - Мероприятия по строительству объектов на тепловых сетях

| № | Наименование объекта на тепловых сетях | Описание мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «КрасЭко» |  |  |
| Котельная №8 |  |  |
| 1 | ЦТП №1-3 | Реконструкция с переводом магистральных тепловых сетей на повышенный температурный график с 95/70 на 115/70С |
| 2 | ИТП-1 | Строительство ИТП-1 ул. Элеваторная на тепловых сетях |  |
| 3 | ИТП-2 | Строительство ИТП-2 пер. Мельничный, 43 на тепловых сетях |  |
| 4 | ИТП-3 | Строительство ИТП-3ул. пер. Мельничный,19 на тепловых сетях |  |
| 5 | ИТП-4 | Строительство ИТП-4ул. пер.Мельничный,17 на тепловых сетях |  |

## Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Рекомендуемые мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице ниже.

Таблица 6.5.1 - Рекомендуемые мероприятия по и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене

| № | Обозначение реконструируемого участка | Диаметр, мм | Длина участка, подлежащая замене, м |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «КрасЭко» |  |  |  |
| Котельная №2 |  |  |  |
| 1 | ТК2-Т2 | 0 | 46,0000 |
| 2 | Т2-Строительный,4 | 0 | 1,0000 |
| 3 | Т2-Строительный,4 | 0 | 72,0000 |
| Котельная №3 |  |  |  |
| 1 | Т2-Пролетарская 3б | 0 | 60,0000 |
| Котельная №4 |  |  |  |
| 1 | ТК1а-ТК-1 | 0 | 100,0000 |
| 2 | ТК1-ТК2 | 0 | 110,0000 |
| 3 | ТК2- ТК3 | 0 | 70,0000 |
| 4 | ТК3- Иркутская,1-Б | 0 | 30,0000 |
| Котельная №6 |  |  |  |
| 1 | ТК3-Оп.Станц.11 | 0 | 66,0000 |
| 2 | ТК6- Оп.Станц.8 | 0 | 6,0000 |
| 3 | ТК2- Оп.Станц.16 | 0 | 6,0000 |
| Котельная №8 |  |  |  |
| 1 | Котельная №8, ул.Заводская,1- ТК1 | 0 | 168,0000 |
| 2 | ТК1-ТК2 | 0 | 636,0000 |
| 3 | ТК2-Т2-1 | 0 | 56,0000 |
| 4 | Т2-1-ТК3 | 0 | 1252,0000 |
| 5 | ТК3-ТК3а | 0 | 220,0000 |
| 6 | ТК3а-ТК4 | 0 | 116,0000 |
| 7 | ТК4-Т4 | 0 | 44,0000 |
| 8 | Т4-ТК4а | 0 | 44,0000 |
| 9 | ТК4-Т4-1 | 0 | 230,0000 |
| 10 | Т4-1-Т4-2 | 0 | 330,0000 |
| 11 | Т4-2 –ЦТП №1,ул.Рабочая,42а | 0 | 140,0000 |
| 12 | ТК5 – 40 Лет Октября №31-2, | 0 | 50,0000 |
| 13 | ТК5-40 Лет Октября, №31-1 | 0 | 50,0000 |
| 14 | ТК7- 40 лет Октября 29 | 0 | 148,0000 |
| 15 | ТК7-ТК11 | 0 | 320,0000 |
| 16 | ТК11-ТК12 | 0 | 28,0000 |
| 17 | ТК12-ТК12а | 0 | 96,0000 |
| 18 | ТК12а-40 лет Октября,22 | 0 | 24,0000 |
| 19 | ТК12- ТК13 | 0 | 40,0000 |
| 20 | ТК13- 40 лет Октября,35 | 0 | 28,0000 |
| 21 | ТК13- Рабочая,42 | 0 | 148,0000 |
| 22 | ТК9- ТК9-1 | 0 | 46,0000 |
| 23 | ТК9-1- Школьная,2 | 0 | 34,0000 |
| 24 | ТК9- ТК10 | 0 | 156,0000 |
| 25 | ТК-10-Никольского,2 | 0 | 80,0000 |
| 26 | ТК8-1- 40 лет Октября,29а | 0 | 28,0000 |
| 27 | ТК8-1- Т8-1 | 0 | 174,0000 |
| 28 | Т8-1- ТК9-2 | 0 | 142,0000 |
| 29 | ТК9-2 – 40 лет Октября,27а | 0 | 60,0000 |
| 30 | ТК9-2- 40 лет Октября,27 | 0 | 150,0000 |
| 31 | Т2-1-Т2-2 | 0 | 980,0000 |
| 32 | Т2-2-Т2-3 | 0 | 1044,0000 |
| 33 | ЦТП №2, ул.Сурикова,7 -Т16-4 | 0 | 100,0000 |
| 34 | Т16-4- Кирова,28 транзитом по подвалу | 0 | 130,0000 |
| 35 | Кирова,28- Кирова,26 транзитом по подвалу | 0 | 150,0000 |
| 36 | Кирова,26-ТК18 | 0 | 70,0000 |
| 37 | ТК19- Кирова,22 | 0 | 24,0000 |
| 38 | Т-Советская,95-ТК22а | 0 | 176,0000 |
| 39 | ТК22а- ТК-22 | 0 | 112,0000 |
| 40 | ТК-22- ТК24 | 0 | 16,0000 |
| 41 | ТК24- ТК23 | 0 | 112,0000 |
| 42 | ТК23–Советская,62а | 0 | 4,0000 |
| 43 | ТК23–Советская,62 | 0 | 40,0000 |
| 44 | ТК24-Советская,64а | 0 | 4,0000 |
| 45 | ТК30- Сурикова,5 | 0 | 10,0000 |
| 46 | ТК27- Сурикова,3 | 0 | 10,0000 |
| 47 | ТК27 – Сурикова,4 | 0 | 20,0000 |
| 48 | ТК26 –Сурикова,2 | 0 | 20,0000 |
| 49 | ТК26 – Сурикова,1 | 0 | 10,0000 |
| 50 | Кирова,76 транзитом по подвалу -до наружной стены Кирова,74 | 0 | 148,0000 |
| 51 | ТК45а – Т45 | 0 | 84,0000 |
| 52 | Т45-ТК45 | 0 | 100,0000 |
| 53 | ТК45- Кирова,131 | 0 | 26,0000 |
| 54 | ТК45 – ТК44 | 0 | 22,0000 |
| 55 | ТК44-Шикунова,118 | 0 | 60,0000 |
| 56 | ТК43- Кирова,129 | 0 | 24,0000 |
| 57 | ТК42-ул.Шикунова,116 | 0 | 60,0000 |
| 58 | ТК41- Кирова,127 | 0 | 24,0000 |
| 59 | ТК41-Шикунова,116 | 0 | 60,0000 |
| 60 | ТК40-Шикунова,114 | 0 | 60,0000 |
| 61 | ЦТП №3 Кирова,76а-Кирова,78 | 0 | 104,0000 |
| 62 | ЦТП№3 Кирова,76а- ТК49-1 | 0 | 154,0000 |
| 63 | ТК49-1- ТК49 | 0 | 92,0000 |
| 64 | ТК49-ТК50 | 0 | 2,0000 |
| 65 | ТК50- ул.Ефремова,2а | 0 | 26,0000 |
| 66 | ТК50-ТК50а | 0 | 80,0000 |
| 67 | ТК50а-Ефремова,6 | 0 | 44,0000 |
| 68 | ТК50а-ТК50б | 0 | 110,0000 |
| 69 | ТК50б-Ефремова,4 | 0 | 56,0000 |
| 70 | ТК50б-ТК50в | 0 | 222,0000 |
| 71 | ТК50в- Ефремова,3 | 0 | 32,0000 |
| 72 | ТК57-Ефремова,7а | 0 | 156,0000 |
| 73 | ТК57- ТК57б | 0 | 130,0000 |
| 74 | ТК57б-Ефремова,7 | 0 | 80,0000 |
| 75 | ТК57б-Ефремова,7б | 0 | 124,0000 |
| 76 | ТК35в – Кирова,135б | 0 | 26,0000 |
| 77 | Т35- ТК35 | 0 | 30,0000 |
| 78 | ТК35- ТК35а | 0 | 118,0000 |
| 79 | ТК35а- Кирова,86 | 0 | 56,0000 |
| 80 | ТК35-Т36 | 0 | 40,0000 |
| 81 | Т36-Т36-1 | 0 | 132,0000 |
| 82 | Т36-1 -Промышленная,1 | 0 | 150,0000 |
| 83 | Т36-1 – ТК36 | 0 | 6,0000 |
| 84 | ТК36 – ТК36а | 0 | 36,0000 |
| 85 | ТК36а- ТК34 Промышлен.6а | 0 | 18,0000 |
| 86 | ТК36а-Промышлен.4 | 0 | 64,0000 |
| 87 | ТК36а-Промышлен.6 | 0 | 126,0000 |
| 88 | ТК36- ТК37 | 0 | 40,0000 |
| 89 | ТК37-Промышлен.3 | 0 | 24,0000 |
| 90 | ТК37- Т37 | 0 | 76,0000 |
| 91 | Т37-ТК38 | 0 | 36,0000 |
| 92 | ТК38-Промышлен.5 | 0 | 160,0000 |
| 93 | ТК38-Фабричная,2а | 0 | 36,0000 |
| 94 | Фабричная,2а-Фабричная,2б | 0 | 4,0000 |
| 95 | Т37 – ТК39 | 0 | 110,0000 |
| 96 | ТК39- Промышленная,7 | 0 | 20,0000 |
| 97 | ТК39-ТК40 | 0 | 116,0000 |
| 98 | ТК40- ТК40а | 0 | 66,0000 |
| 99 | ТК40а-Промышленная,12 | 0 | 84,0000 |
| 100 | ТК40а-Промышленная,10 | 0 | 66,0000 |
| 101 | ТК40- ТК41 | 0 | 10,0000 |
| 102 | ТК41- Т40 | 0 | 60,0000 |
| 103 | Т40- Т40-2 | 0 | 146,0000 |
| 104 | Т40-2-ТК42 | 0 | 140,0000 |
| 105 | ТК42 - ТК43 | 0 | 22,0000 |
| 106 | ТК43-Промышленный,7 | 0 | 32,0000 |
| 107 | ТК43 –Промышленный,9 | 0 | 140,0000 |
| 108 | ТК41 – ТК44 | 0 | 100,0000 |
| 109 | ТК44 – ТК45 | 0 | 140,0000 |
| 110 | ТК45- Промышленный,3 | 0 | 112,0000 |
| 111 | ТК45-Промышленный,5 | 0 | 140,0000 |
| 112 | ТК44- Т44 | 0 | 10,0000 |
| 113 | Т44-ТК46 | 0 | 64,0000 |
| 114 | ТК46-Промышленный,2 | 0 | 70,0000 |
| 115 | ТК46 – ТК47 | 0 | 78,0000 |
| 116 | ТК47-Промышленный,4 | 0 | 10,0000 |
| 117 | ТК47 – ТК48 | 0 | 60,0000 |
| 118 | ТК48-Промышленный,6 | 0 | 10,0000 |
| 119 | ТК48-Т48-1 | 0 | 60,0000 |
| 120 | Т48-1 -Промышленный,8 | 0 | 10,0000 |
| 121 | Т48-1-Т48-2 | 0 | 60,0000 |
| 122 | Т48-2-Промышленный,10-2 | 0 | 10,0000 |
| 123 | Т48-2 – Т48-4 | 0 | 60,0000 |
| 124 | ТК48-4 Промышленный,10-1 | 0 | 10,0000 |
| 125 | Т35 – ТК35б-1 | 0 | 24,0000 |
| 126 | ТК35б-1-ТК35б | 0 | 26,0000 |
| 127 | ТК35б – ТК35в | 0 | 26,0000 |
| 128 | ТК35в-Т35в | 0 | 80,0000 |
| 129 | Т35в-Т35в-1 | 0 | 108,0000 |
| 130 | Т35в-1-Т35в-2 | 0 | 2,0000 |
| 131 | Т35в-2 – Т35в3 | 0 | 108,0000 |
| 132 | Т35в3-Кирова,141 | 0 | 56,0000 |
| 133 | Т35в-3 – Кирова,141 | 0 | 34,0000 |
| 134 | Т35в- ТК51в | 0 | 10,0000 |
| 135 | ТК51в- Т50-1 | 0 | 36,0000 |
| 136 | Т50-1 – ТК50 | 0 | 156,0000 |
| 137 | ТК50а- Кирова,143 | 0 | 30,0000 |
| 138 | ТК58а – ТК58 | 0 | 72,0000 |
| 139 | ТК58-ТК58-1 | 0 | 208,0000 |
| 140 | ТК58а- ТК54 | 0 | 104,0000 |
| 141 | ТК54- ТК54а | 0 | 214,0000 |
| 142 | ТК54а-Комсомольская,181 | 0 | 64,0000 |
| 143 | ТК54а- ТК54б | 0 | 60,0000 |
| 144 | ТК54б-Комсомольская,183 | 0 | 2,0000 |
| 145 | ТК54б – ТК54в | 0 | 56,0000 |
| 146 | ТК54в-Комсомольская,185 | 0 | 2,0000 |
| 147 | ТК54в- ТК54г | 0 | 60,0000 |
| 148 | ТК54г-Комсомольская,187 | 0 | 2,0000 |
| 149 | ТК54- ТК55 | 0 | 154,0000 |
| 150 | ТК55- ТК55-1 | 0 | 1,0000 |
| 151 | Т55-Комсомольская,179 | 0 | 40,0000 |
| 152 | Т55-1- Комсомольская,177 | 0 | 20,0000 |
| 153 | ТК55- ТК55а | 0 | 10,0000 |
| 154 | ТК55а – Комсомльская,175 | 0 | 38,0000 |
| 155 | ТК51в- ТК51а | 0 | 76,0000 |
| 156 | ТК51а-Комсомольская,173 | 0 | 20,0000 |
| 157 | ТК51а – Т51-1 | 0 | 180,0000 |
| 158 | Т51-1- ТК52 | 0 | 70,0000 |
| 159 | ТК52-ТК52а | 0 | 40,0000 |
| 160 | ТК52а-Комсомольская,173а | 0 | 210,0000 |
| 161 | ТК52а-ТК52-1 | 0 | 34,0000 |
| 162 | ТК52-1- ТК53 | 0 | 132,0000 |
| 163 | ТК53 – Т53 | 0 | 36,0000 |
| 164 | Т53-Октябрьская,166 | 0 | 56,0000 |
| 165 | Т53- ТК53а | 0 | 40,0000 |
| 166 | ТК53а- Октябрьская,151 | 0 | 90,0000 |
| 167 | ТК53а-ТК53б | 0 | 86,0000 |
| 168 | ТК53б- Октябрьская,153 | 0 | 24,0000 |
| 169 | ТК53б-ТК53в | 0 | 48,0000 |
| 170 | ТК53в- Октябрьская,168 | 0 | 24,0000 |
| 171 | ТК53в – ТК53г | 0 | 10,0000 |
| 172 | ТК53г- Октябрьская,170 | 0 | 16,0000 |
| 173 | ТК53г-ТК56 | 0 | 48,0000 |
| 174 | ТК56-Октябрьская,172 | 0 | 16,0000 |
| 175 | ТК56 – ТК56а | 0 | 24,0000 |
| 176 | ТК56а-Октябрьск.155 | 0 | 36,0000 |
| 177 | ТК56а –ТК56б | 0 | 26,0000 |
| 178 | ТК56б-Октябрьск.157 | 0 | 2,0000 |
| 179 | ТК56б-ТК57 | 0 | 42,0000 |
| 180 | ТК57- Октябрьская,159 | 0 | 2,0000 |
| 181 | ТК57- Октябрьская,174 | 0 | 36,0000 |
| 182 | ТК53- Т53-1 | 0 | 4,0000 |
| 183 | Т53-1-ТК58 | 0 | 36,0000 |
| 184 | ТК58- ТК59 | 0 | 54,0000 |
| 185 | ТК59-ТК59-1 | 0 | 78,0000 |
| 186 | ТК59-1- пер.9 Мая,17 | 0 | 68,0000 |
| Котельная ДТВ |  |  |  |
| 1 | УУТЭ - ТК1 | 1 | 222,0000 |
| 2 | ТК1-ТК2 | 0 | 80,0000 |
| 3 | ТК2-ТК2а | 0 | 8,0000 |
| 4 | ТК2а - Рабочая,31 | 0 | 40,0000 |
| 5 | ТК2а – ТК3 | 0 | 100,0000 |
| 6 | ТК3 – ТК4 | 0 | 108,0000 |
| 7 | ТК4- Рабочая,29 | 0 | 24,0000 |
| 8 | ТК4 – ТК5 | 0 | 60,0000 |
| 9 | ТК5- Рабочая,21 | 0 | 8,0000 |
| 10 | ТК5- Рабочая,22 | 0 | 160,0000 |
| 11 | ТК3а- Т3б | 0 | 80,0000 |
| 12 | Т3б- Рабочая,31а | 0 | 8,0000 |
| 13 | Т3б – Рабочая,31б | 0 | 8,0000 |
| 14 | ТК3а- ТК6 | 0 | 260,0000 |
| 15 | от наружной стены Деповская,31а (гараж) до ж.д. ул.Деповская,35а | 0 | 36,0000 |
| 16 | ТК1-ТК15 | 1 | 950,0000 |
| 17 | ТК15-ТК-33 | 1 | 160,0000 |
| 18 | ТК15- ТК15а | 0 | 50,0000 |
| 19 | ТК15а- ТК16 | 0 | 90,0000 |
| 20 | ТК16-Октябрьская,2 | 0 | 4,0000 |
| 21 | ТК16- ТК16а | 0 | 40,0000 |
| 22 | ТК16а- Октябрьская,1 | 0 | 44,0000 |
| 23 | Октябрьская,1-Деповская,52 | 0 | 36,0000 |
| 24 | ТК17-ТК18 | 0 | 230,0000 |
| 25 | ТК18-ТК19 | 0 | 28,0000 |
| 26 | ТК18- 40 лет Октября,17 | 0 | 36,0000 |
| 27 | ТК19-ТК20 | 0 | 60,0000 |
| 28 | ТК20-40 лет Октября,14 | 0 | 28,0000 |
| 29 | ТК20-ТК21 | 0 | 60,0000 |
| 30 | ТК21- ТК22 | 0 | 42,0000 |
| 31 | ТК22- ул.Куйбышева,43 | 0 | 100,0000 |
| 32 | ТК22-Т22-2 | 0 | 192,0000 |
| 33 | ТК33-ТК35 | 0 | 400,0000 |
| 34 | ТК33-1-Деповская,42 | 0 | 3,0000 |
| 35 | ТК33-1-Т33-1 | 0 | 30,0000 |
| 36 | Т33-1-Т33 | 0 | 122,0000 |
| 37 | Т33- Деповская,38 | 0 | 3,0000 |
| 38 | ТК35- ТК35а | 0 | 130,0000 |
| 39 | ТК35-ТК36 | 0 | 44,0000 |
| 40 | ТК38-ТК39 | 0 | 120,0000 |
| 41 | ТК39-ТК39а | 0 | 120,0000 |
| 42 | ТК39а-40 лет Октября,7 | 0 | 10,0000 |
| 43 | ТК42-ТК43 | 0 | 24,0000 |
| 44 | ТК43-ТК44 | 0 | 80,0000 |
| 45 | ТК44-ТК45 | 0 | 46,0000 |
| 46 | ТК42-ТК27 | 0 | 360,0000 |
| 47 | ТК27-ТК28 | 0 | 30,0000 |
| 48 | ТК28-Комсомольская,16 | 0 | 30,0000 |
| 49 | ТК-29- Куйбышева,32 | 0 | 40,0000 |
| 50 | ТК28-ТК29 | 0 | 130,0000 |
| 51 | ТК29-ТК30 | 0 | 100,0000 |
| 52 | ТК30-ТК31 | 0 | 80,0000 |
| 53 | ТК31-ТК32 | 0 | 8,0000 |
| 54 | ТК32-Кирова,25 | 0 | 40,0000 |
| 55 | ТК27-ТК26 | 0 | 180,0000 |
| 56 | ТК26- до наружной стены Комсомольская,18 | 0 | 36,0000 |
| 57 | От наружной стены ж.д. Комсомольская,18 транзит по подвалу - ТК26б | 0 | 104,0000 |
| 58 | ТК26б-ТК26а | 0 | 84,0000 |
| 59 | ТК26а-Спортивный,7 | 0 | 0,2000 |
| 60 | ТК26а-ТК27 | 0 | 114,0000 |
| 61 | ТК27-Кирова,27 | 0 | 40,0000 |
| 62 | ТК26-ТК25 | 0 | 220,0000 |
| 63 | ТК25-ТК24 | 0 | 40,0000 |
| 64 | ТК24-ТК23 | 0 | 140,0000 |
| 65 | ТК36-ТК56 | 0 | 240,0000 |
| 66 | ТК56-ТК56а | 0 | 30,0000 |
| 67 | ТК56а-ТК56б | 0 | 52,0000 |
| 68 | ТК56б-Деповская,23а | 0 | 6,0000 |
| 69 | ТК56б-Деповская,21а | 0 | 80,0000 |
| 70 | ТК56-ТК56-1 | 0 | 54,0000 |
| 71 | ТК56-1-ТК57 | 0 | 86,0000 |
| 72 | ТК57-Вокзальная,6 (бойлерная) | 0 | 360,0000 |
| 73 | ТК57-ТК58 | 0 | 160,0000 |
| 74 | ТК58-ТК60 | 0 | 80,0000 |
| 75 | ТК60-Т61 | 0 | 30,0000 |
| 76 | Т61-ТК61 | 0 | 40,0000 |
| 77 | Т61-Кирова,4 | 0 | 20,0000 |
| 78 | ТК58-ТК62 | 0 | 170,0000 |
| 79 | ТК62-Т62-1 | 0 | 80,0000 |
| 80 | Т62-1-Вокзальная,1 (контора ВЧД) | 0 | 406,0000 |
| 81 | ТК62-ТК46 | 0 | 640,0000 |
| 82 | ТК46-ТК46а | 0 | 270,0000 |
| 83 | ТК46а-ТК46а-1 | 0 | 20,0000 |
| 84 | ТК46а-1-ТК46б | 0 | 30,0000 |
| 85 | ТК46б-ТК47 | 0 | 30,0000 |
| 86 | ТК47-Т47 | 0 | 84,0000 |
| 87 | Т47-Советская,15а(ЦТП) | 0 | 76,0000 |
| 88 | ЦТП-Советская,15а-ТК51 | 0 | 40,0000 |
| 89 | ТК51-Кирова10 | 0 | 124,0000 |
| 90 | ТК51-ТК52 | 0 | 116,0000 |
| 91 | ТК52-Советская,11 | 0 | 40,0000 |
| 92 | ТК52-40 лет Октября,4 | 0 | 52,0000 |
| 93 | ТК52-ТК53 | 0 | 80,0000 |
| 94 | ТК53-40 лет Октября,3 | 0 | 40,0000 |
| 95 | Советская,15а (ЦТП)-Кирова,12 | 0 | 50,0000 |
| 96 | ТК47-ТК47а | 0 | 50,0000 |
| 97 | ТК47а-ТК48 | 0 | 10,0000 |
| 98 | ТК48-ТК48-1 | 0 | 94,0000 |
| 99 | ТК48-1-Т48-2 | 0 | 80,0000 |
| 100 | Т48-2-ТК49 | 0 | 120,0000 |
| 101 | ТК49-Советская,17 | 0 | 60,0000 |
| 102 | ТК49-Т49 | 0 | 24,0000 |
| 103 | Т49-ТК49а | 0 | 96,0000 |
| 104 | ТК49а-Т49б | 0 | 58,0000 |
| 105 | Т49б-ТК49б | 0 | 82,0000 |
| 106 | ТК49б-ТК50 | 0 | 44,0000 |
| 107 | ТК2шк-Кирова,18 | 0 | 20,0000 |
| 108 | ТК50б-1 – ул.Советская,56 | 0 | 4,0000 |
| 109 | Ул.Советская,56(гараж)-пер.Спортивный,2 | 0 | 192,0000 |
| 110 | ТК50-ТК50а | 0 | 166,0000 |
| 111 | Т50б-1 –Т50в | 0 | 86,0000 |
| 112 | Т50в-Т50г | 0 | 76,0000 |
| 113 | Т50г-Садовая,57а | 0 | 136,0000 |
| 114 | ТК50а-ТК50б | 0 | 130,0000 |
| 115 | ТК50б-ТК51 | 0 | 70,0000 |
| 116 | ТК51- Колхозная (ЦТП) | 0 | 20,0000 |
| 117 | (ЦТП)Колхозная – ТК81 | 0 | 100,0000 |
| 118 | ТК81-Колхозн.10 | 0 | 50,0000 |
| 119 | ТК81-ТК83 | 0 | 120,0000 |
| 120 | ТК83-Колхозн.10а | 0 | 50,0000 |
| 121 | ТК81-ТК82 | 0 | 24,0000 |
| 122 | ТК82-ТК84 | 0 | 160,0000 |
| 123 | ТК84- Т84 | 0 | 88,0000 |
| 124 | Т84-ТК85 | 0 | 24,0000 |
| 125 | ТК85-Колхозная,9 | 0 | 26,0000 |
| 126 | Т84-ТК86 | 0 | 48,0000 |
| 127 | ТК86-ТК87 | 0 | 120,0000 |
| 128 | ТК87-ТК88 | 0 | 92,0000 |
| 129 | ТК88-Колхозная,13 | 0 | 100,0000 |
| 130 | ТК88-Садовая 59а | 0 | 118,0000 |
| 131 | ТК64-1-ТК64 | 0 | 28,0000 |
| 132 | Т64-1-Т64 | 0 | 40,0000 |
| 133 | ТК64-ТК64а | 0 | 136,0000 |
| 134 | ТК64а-ТК65 | 0 | 208,0000 |
| 135 | Т65-ТК66 | 0 | 148,0000 |
| 136 | ТК66-ТК66а | 0 | 170,0000 |
| 137 | ТК66а-ТК67 | 0 | 30,0000 |
| 138 | ТК67-Вокзальная,5 | 0 | 6,0000 |
| 139 | ТК67-ТК67а | 0 | 100,0000 |
| 140 | ТК67а-Вокзальная,3 | 0 | 8,0000 |
| 141 | ТК67а-Вокзальная,1 | 0 | 120,0000 |
| 142 | ТК67-ТК68 | 0 | 120,0000 |
| 143 | ТК68-Вокзальная,16 | 0 | 14,0000 |
| 144 | ТК68-ТК67б | 0 | 20,0000 |
| 145 | ТК67б-Т68-1 | 0 | 160,0000 |
| 146 | Т68-1-Т68-2 | 0 | 320,0000 |
| 147 | Т68-2-Вокзальная,10 | 0 | 40,0000 |
| 148 | ТК66а-ТК69 | 0 | 36,0000 |
| 149 | ТК69-Вокзальная,9 | 0 | 10,0000 |
| 150 | ТК69-ТК69а | 0 | 132,0000 |
| 151 | ТК69а-ТК69б | 0 | 36,0000 |
| 152 | ТК69б-Вокзальная,13 | 0 | 12,0000 |
| 153 | ТК66-ТК70 | 0 | 70,0000 |
| 154 | ТК70-Деповская,10 | 0 | 40,0000 |
| 155 | ТК70-ТК71 | 0 | 68,0000 |
| 156 | ТК71-Сибирская,2а | 0 | 136,0000 |
| 157 | ТК71-ТК71а | 0 | 34,0000 |
| 158 | ТК71а-ТК71б | 0 | 48,0000 |
| 159 | ТК71б-ТК72 | 0 | 2,0000 |
| 160 | ТК72-Т72а | 0 | 150,0000 |
| 161 | Т72а-Т72б | 0 | 400,0000 |
| 162 | Т72б-Вокзальная 24а | 0 | 50,0000 |
| 163 | ТК72-ТК75 | 0 | 240,0000 |
| 164 | ТК75-ТК75а | 0 | 234,0000 |
| 165 | ТК75а-ТК76 | 0 | 98,0000 |
| 166 | ТК76-ТК77 | 0 | 2,0000 |
| 167 | ТК79а-Вокзальная,1 (Пост ЭЦ) | 0 | 210,0000 |
| 168 | ТК79а-Вокзальная,40б (ЦТП №5) | 0 | 1210,0000 |
| 169 | ТК90-1-ТК90 | 0 | 20,0000 |
| 170 | ТК90-Сибирская,34б | 0 | 8,0000 |

# РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Часть 1.  Предложения  по  переводу  существующих  открытых  систем  теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Отсутствие водоразбора из тепловой сети позволит прейти на стабильный постоянный гидравлический режим с качественным регулированием отпуска тепловой энергии, что сильно повысит качество теплоснабжения. У потребителей появится собственный инструмент регулирования качества и количества своего теплоснабжения, причем все регулировки внутри потребителя будут мало влиять на гидравлический режим работы всей тепловой сети, но при этом все искусственные «перетопы и недотопы» будут учитываться индивидуальными приборами учета.

Переход на закрытую систему теплоснабжения позволит исключить расход теплоносителя и сократить подпитку. Внедрение независимой системы у потребителей позволит повысить эффективность системы теплоснабжения. Внедрение стандартных БТП у потребителей позволяет внедрить изменения в сжатые сроки без внесения серьезных изменений в сети теплоснабжения.

Таблица 7.1.1 - Потребители тепловой энергии

| № | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Подключенные тепловые нагрузки, Гкал/ч | Система теплоснабжения по способу подачи ГВС | Ориентировочная стоимость АИТП без НДС, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Боготол, 40 лет Октября, 16 |  | 0,5890 | Закрытая |  |
| 2 | Боготол, 40 лет Октября, 27 |  | 0,4150 | Закрытая |  |
| 3 | Боготол, 40 лет Октября, 29 |  | 0,4325 | Закрытая |  |
| 4 | Боготол, 40 лет Октября, 29 а |  | 0,3936 | Закрытая |  |
| 5 | Боготол, 40 лет Октября, 31 /1 |  | 0,2814 | Закрытая |  |
| 6 | Боготол, Ефремова, 4 |  | 0,4123 | Закрытая |  |
| 7 | Боготол, Ефремова, 8 |  | 0,3699 | Закрытая |  |
| 8 | Боготол, Кирова, 74 |  | 0,4249 | Закрытая |  |
| 9 | Боготол, Кирова, 78 |  | 0,4132 | Закрытая |  |
| 10 | Боготол, Кирова, 127 |  | 0,0562 | Закрытая |  |
| 11 | Боготол, Кирова, 129 |  | 0,0628 | Закрытая |  |
| 12 | Боготол, Кирова, 135 |  | 0,4165 | Закрытая |  |
| 13 | Боготол, Колхозная, 4 |  | 0,2932 | Закрытая |  |
| 14 | Боготол, Рабочая, 44 |  | 0,3347 | Закрытая |  |
| 15 | Боготол, Советская, 137 /1 |  | 0,2892 | Закрытая |  |
| 16 | Боготол, Советская, 137 /2 |  | 0,4427 | Закрытая |  |
| 17 | Боготол, Школьная, 2 |  | 0,2403 | Закрытая |  |
| 18 | Боготол, 40 лет Октября, 4 |  | 0,1753 | Закрытая |  |
| 19 | Боготол, 40 лет Октября, 10 |  | 0,1833 | Закрытая |  |
| 20 | Боготол, 40 лет Октября, 14 |  | 0,5350 | Закрытая |  |
| 21 | Боготол, 40 лет Октября, 15 |  | 0,1123 | Закрытая |  |
| 22 | Боготол, 40 лет Октября, 28 а |  | 0,0211 | Закрытая |  |
| 23 | Боготол, Вокзальная, 16 |  | 0,0322 | Закрытая |  |
| 24 | Боготол, Вокзальная, 30 |  | 0,0084 | Закрытая |  |
| 25 | Боготол, Вокзальная, 40 Б |  | 0,0524 | Закрытая |  |
| 26 | Боготол, Деповская, 23 а |  | 0,0134 | Закрытая |  |
| 27 | Боготол, Деповская, 24 |  | 0,5562 | Закрытая |  |
| 28 | Боготол, Деповская, 29 |  | 0,0216 | Закрытая |  |
| 29 | Боготол, Деповская, 31 |  | 2,5432 | Закрытая |  |
| 30 | Боготол, Деповская, 33 |  | 0,0418 | Закрытая |  |
| 31 | Боготол, Деповская, 38 |  | 0,0303 | Закрытая |  |
| 32 | Боготол, Деповская, 42 |  | 0,0244 | Закрытая |  |
| 33 | Боготол, Деповская, 52 |  | 0,0251 | Закрытая |  |
| 34 | Боготол, Интернациональная, 57 |  | 0,0140 | Закрытая |  |
| 35 | Боготол, Кирова, 2 |  | 0,0597 | Закрытая |  |
| 36 | Боготол, Кирова, 4 |  | 0,1150 | Закрытая |  |
| 37 | Боготол, Кирова, 6 |  | 0,1718 | Закрытая |  |
| 38 | Боготол, Кирова, 12 |  | 0,1731 | Закрытая |  |
| 39 | Боготол, Кирова, 14 А |  | 0,0534 | Закрытая |  |
| 40 | Боготол, Кирова, 16 |  | 0,2962 | Закрытая |  |
| 41 | Боготол, Комсомольская, 28 а |  | 0,2967 | Закрытая |  |
| 42 | Боготол, Комсомольская, 49 |  | 0,0062 | Закрытая |  |
| 43 | Боготол, Комсомольская блок 09, квартал 01, <> |  | 0,0369 | Закрытая |  |
| 44 | Боготол, Куйбышева, 43 |  | 0,4913 | Закрытая |  |
| 45 | Боготол, Октябрьская, 1 |  | 0,1625 | Закрытая |  |
| 46 | Боготол, Рабочая, 7 |  | 0,0234 | Закрытая |  |
| 47 | Боготол, Рабочая, 22 |  | 0,3080 | Закрытая |  |
| 48 | Боготол, Рабочая, 29 |  | 0,0673 | Закрытая |  |
| 49 | Боготол, Рабочая, 31 б |  | 0,0649 | Закрытая |  |
| 50 | Боготол, Сибирская, 2 А |  | 0,0108 | Закрытая |  |
| 51 | Боготол, Сибирская, 8 А |  | 0,0009 | Закрытая |  |
| 52 | Боготол, Советская, 11 |  | 0,1200 | Закрытая |  |
| 53 | Боготол, Советская, 19 |  | 0,4602 | Закрытая |  |
| 54 | Боготол, Советская, 32 |  | 0,0194 | Закрытая |  |
| 55 | Боготол, Советская, 34 |  | 0,0111 | Закрытая |  |
| 56 | Боготол, Советская, 36 |  | 0,0191 | Закрытая |  |
| 57 | Боготол, Советская, 38 |  | 0,0301 | Закрытая |  |
| 58 | Боготол, Советская, 50 |  | 0,0186 | Закрытая |  |
| 59 | Боготол, Советская, 55 |  | 0,0234 | Закрытая |  |
| 60 | Боготол, Советская, 56 |  | 0,0610 | Закрытая |  |
| 61 | Боготол, Шикунова, <> |  | 0,0451 | Закрытая |  |
| 62 | Боготол, Шикунова, 9 |  | 0,0135 | Закрытая |  |
| 63 | Боготол, Школьная, 54 а |  | 0,0786 | Закрытая |  |

## Часть 2.  Предложения  по  переводу  существующих  открытых  систем  теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Перевод на закрытые системы горячего водоснабжения абонентов (потребителей), у которых отсутствуют внутридомовые системы горячего водоснабжения, не предусмотрен.

# РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

## Часть 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

| Показатель | Ед.изм | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2031-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 295,366 | 295,366 | 295,366 | 295,366 | 295,366 | 295,366 | 295,366 | 295,366 | 295,366 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кг.у.т. | 196,778 | 196,778 | 196,778 | 196,778 | 196,778 | 196,778 | 196,778 | 196,778 | 196,778 |
| Потребление угля | т. | 85,653 | 85,653 | 85,653 | 85,653 | 85,653 | 85,653 | 85,653 | 85,653 | 85,653 |
|  | т.у.т. | 58,121 | 58,121 | 58,121 | 58,121 | 58,121 | 58,121 | 58,121 | 58,121 | 58,121 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 999,704 | 2005,336 | 2005,336 | 2005,336 | 2005,336 | 2005,336 | 2005,336 | 2005,336 | 2005,336 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кг.у.т. | 194,286 | 198,044 | 198,044 | 198,044 | 198,044 | 198,044 | 198,044 | 198,044 | 198,044 |
| Потребление угля | т. | 286,231 | 585,266 | 585,266 | 585,266 | 585,266 | 585,266 | 585,266 | 585,266 | 585,266 |
|  | т.у.т. | 194,228 | 397,145 | 397,145 | 397,145 | 397,145 | 397,145 | 397,145 | 397,145 | 397,145 |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 2005,336 | 2005,336 | 2005,336 | 2005,336 | 2005,336 | 2005,336 | 2005,336 | 2005,336 | 2005,336 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кг.у.т. | 198,044 | 198,044 | 198,044 | 198,044 | 198,044 | 198,044 | 198,044 | 198,044 | 198,044 |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт*ч | 585,266 | 585,266 | 585,266 | 585,266 | 585,266 | 585,266 | 585,266 | 585,266 | 585,266 |
|  | т.у.т. | 397,145 | 397,145 | 397,145 | 397,145 | 397,145 | 397,145 | 397,145 | 397,145 | 397,145 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 310,738 | 310,738 | 310,738 | 310,738 | 310,738 | 310,738 | 310,738 | 310,738 | 310,738 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кг.у.т. | 212,050 | 212,050 | 212,050 | 212,050 | 212,050 | 212,050 | 212,050 | 212,050 | 212,050 |
| Потребление угля | т. | 97,104 | 97,104 | 97,104 | 97,104 | 97,104 | 97,104 | 97,104 | 97,104 | 97,104 |
|  | т.у.т. | 65,892 | 65,892 | 65,892 | 65,892 | 65,892 | 65,892 | 65,892 | 65,892 | 65,892 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 1114,005 | 1114,005 | 1114,005 | 1114,005 | 1114,005 | 1114,005 | 1114,005 | 1114,005 | 1114,005 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кг.у.т. | 199,037 | 199,037 | 199,037 | 199,037 | 199,037 | 199,037 | 199,037 | 199,037 | 199,037 |
| Потребление угля | т. | 326,757 | 326,757 | 326,757 | 326,757 | 326,757 | 326,757 | 326,757 | 326,757 | 326,757 |
|  | т.у.т. | 221,728 | 221,728 | 221,728 | 221,728 | 221,728 | 221,728 | 221,728 | 221,728 | 221,728 |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 70670,848 | 70670,848 | 70670,848 | 70670,848 | 70670,848 | 70670,848 | 70670,848 | 70670,848 | 70670,848 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кг.у.т. | 238,698 | 238,698 | 238,698 | 238,698 | 238,698 | 238,698 | 238,698 | 238,698 | 238,698 |
| Потребление угля | т. | 25123,977 | 25123,977 | 25123,977 | 25123,977 | 25123,977 | 25123,977 | 25123,977 | 25123,977 | 25123,977 |
|  | т.у.т. | 16868,956 | 16868,956 | 16868,956 | 16868,956 | 16868,956 | 16868,956 | 16868,956 | 16868,956 | 16868,956 |
| Котельная ДТВ; ВЧДЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 76966,264 | 76966,264 | 76966,264 | 76966,264 | 76966,264 | 76966,264 | 76966,264 | 76966,264 | 76966,264 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кг.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребление угля | т. | 24418 | 24418 | 24418 | 24418 | 24418 | 24418 | 24418 | 24418 | 24418 |
|  | т.у.т. | 14187 | 14187 | 14422,16 | 14657,47 | 14657,47 | 14657,47 | 14657,47 | 14657,47 | 14657,47 |
| Котельная № 1, с. Александровка, ул. Кирова, 9а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 673,40 | 673,40 | 673,40 | 673,40 | 673,40 | 673,40 | 673,40 | 673,40 | 673,40 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кг.у.т. | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| Потребление угля | т. | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 |
|  | т.у.т. | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 |
| Котельная с. Критово ул. Совхозная, 20а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 1062,33 | 1062,33 | 1062,33 | 1062,33 | 1062,33 | 1062,33 | 1062,33 | 1062,33 | 1062,33 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кг.у.т. | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| Потребление угля | т. | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
|  | т.у.т. | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 |
| Котельная с. Критово ул. Кирова, 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 836,64 | 836,64 | 836,64 | 836,64 | 836,64 | 836,64 | 836,64 | 836,64 | 836,64 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кг.у.т. | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| Потребление угля | т. | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
|  | т.у.т. | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 |
| Котельная с. Большая Косуль ул. Просвещения, 2Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 860,09 | 860,09 | 860,09 | 860,09 | 860,09 | 860,09 | 860,09 | 860,09 | 860,09 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кг.у.т. | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| Потребление угля | т. | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
|  | т.у.т. | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 |
| Котельная с. Большая Косуль ул. Лесная, 11б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 1950,76 | 1950,76 | 1950,76 | 1950,76 | 1950,76 | 1950,76 | 1950,76 | 1950,76 | 1950,76 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кг.у.т. | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| Потребление угля | т. | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
|  | т.у.т. | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 |
| Котельная с. Боготол, ул. Советская, 3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 1159,67 | 1159,67 | 1159,67 | 1159,67 | 1159,67 | 1159,67 | 1159,67 | 1159,67 | 1159,67 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кг.у.т. | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| Потребление угля | т. | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
|  | т.у.т. | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 |
| Котельная с. Вагино ул. Новая, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 1134,99 | 1134,99 | 1134,99 | 1134,99 | 1134,99 | 1134,99 | 1134,99 | 1134,99 | 1134,99 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кг.у.т. | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| Потребление угля | т. | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
|  | т.у.т. | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 |
| Котельная с. Юрьевка ул. 50 лет Октября, 3б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 1204,21 | 1204,21 | 1204,21 | 1204,21 | 1204,21 | 1204,21 | 1204,21 | 1204,21 | 1204,21 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кг.у.т. | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| Потребление угля | т. | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
|  | т.у.т. | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 |
| Котельная п. Чайковский, ул. 50 лет Октября, 13а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 1325,89 | 1325,89 | 1325,89 | 1325,89 | 1325,89 | 1325,89 | 1325,89 | 1325,89 | 1325,89 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кг.у.т. | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| Потребление угля | т. | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
|  | т.у.т. | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 |
| Котельная «Сермет» НПС Каштан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 3390,55 | 3390,55 | 3390,55 | 3390,55 | 3390,55 | 3390,55 | 3390,55 | 3390,55 | 3390,55 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кг.у.т. | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 |
| Потребление угля | т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | т.у.т. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Котельная № 1, с.Тюхтет, ул. Советская, 9Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 1519,15 | 1519,15 | 1519,15 | 1519,15 | 1519,15 | 1519,15 | 1519,15 | 1519,15 | 1519,15 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кг.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребление угля | т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | т.у.т. | 891,6 | 891,6 | 891,6 | 891,6 | 891,6 | 891,6 | 891,6 | 891,6 | 891,6 |
| Котельная № 2, с.Тюхтет, ул. Советская, 20Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 1212,56 | 1212,56 | 1212,56 | 1212,56 | 1212,56 | 1212,56 | 1212,56 | 1212,56 | 1212,56 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кг.у.т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потребление угля | т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | т.у.т. | 1337,3 | 1337,3 | 1337,3 | 1337,3 | 1337,3 | 1337,3 | 1337,3 | 1337,3 | 1337,3 |
| Котельная № 3, с.Тюхтет, ул.Кирова, 73В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 1489,89 | 1489,89 | 1489,89 | 1489,89 | 1489,89 | 1489,89 | 1489,89 | 1489,89 | 1489,89 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кг.у.т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потребление угля | т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | т.у.т. | 647,1 | 647,1 | 647,1 | 647,1 | 647,1 | 647,1 | 647,1 | 647,1 | 647,1 |
| Котельная № 4, с.Тюхтет, ул.Советская, 2А, стр. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 1053,50 | 1053,50 | 1053,50 | 1053,50 | 1053,50 | 1053,50 | 1053,50 | 1053,50 | 1053,50 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кг.у.т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потребление угля | т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | т.у.т. | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 453,3 |
| АБМК с. Зареченка ул. Революции 33а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 468,70 | 468,70 | 468,70 | 468,70 | 468,70 | 468,70 | 468,70 | 468,70 | 468,70 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кг.у.т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потребление угля | т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | т.у.т. | 123,9 | 123,9 | 123,9 | 123,9 | 123,9 | 123,9 | 123,9 | 123,9 | 123,9 |
| АБМК с.Леонтьевка, ул.Центральная, 4"б" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 379,40 | 379,40 | 379,40 | 379,40 | 379,40 | 379,40 | 379,40 | 379,40 | 379,40 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кг.у.т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потребление угля | т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | т.у.т. | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 106,7 |

Часть 2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

| № | Тип котла |  | Кол-во котлов | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО «КрасЭко» |  |  |  |  |
| Основное топливо - уголь |  |  |  |  |
| Котельная №2, г. Боготол, ул. Сибирская, 66-а |  |  |  |  |
| 1 | КВа-0,15 Б/К |  | 1 | 4750 |
| 2 | КВа-0,15 Б/К |  | 1 |  |
| Котельная №3, г. Боготол, ул. 1-ая Зарельсовая, 48 |  |  |  |  |
| 1 | КВа-0,3 Б/К |  | 1 | 4750 |
| 2 | КВа-0,3 Б/К |  | 1 |  |
| Котельная №4, г. Боготол, ул. Северная, 9-а |  |  |  |  |
| 1 | КВа-0,4 Б/К |  | 1 | 4750 |
| 2 | КВа-0,4 Б/К |  | 1 |  |
| Котельная №5, г. Боготол, ул. Урицкого, 8-а |  |  |  |  |
| 1 | КВа-0,15 Б/К |  | 1 | 4750 |
| 2 | КВа-0,15 Б/К |  | 1 |  |
| Котельная №6, г. Боготол, ул. Опытная станция, 26 |  |  |  |  |
| 1 | КВа-0,4 Б/К |  | 1 | 4750 |
| 2 | КВа-0,4 Б/К |  | 1 |  |
| Котельная №8, г. Боготол, ул. Заводская,1 |  |  |  |  |
| 1 | КВТС-20-150 ПВ |  | 1 | 3500 |
| 2 | КВТС-20-150 |  | 1 |  |
| 3 | ДКВР 20-13 |  | 1 |  |
| 4 | ДКВР 20-13 |  | 1 |  |
| 5 | ДКВР 20-13 |  | 1 |  |
| 6 | ДКВР 20-13 |  | 1 |  |
| Котельная ДТВ, г. Боготол, ул. Деповская, 39 |  |  |  |  |
| 1 | КЕ-25-14С |  | 1 | 3500 |
| 2 | КЕ-25-14Q-16M (водорейный 2000г.) |  | 1 |  |
| 3 | КЕ-25-14 |  | 1 |  |
| 4 | КЕ-25-14 |  | 1 |  |
| Котельная ДТВ, г. Боготол, ул. Вокзальная,1 |  |  |  |  |
| 1 | КВ-КС-1,0 |  | 2 | 3500 |
| ЕТО-2 Муниципальное унитарное предприятие «Районный теплоэнергетический комплекс» (МУП «РТЭК») |  |  |  |  |
| Основное топливо - уголь |  |  |  |  |
| Котельная № 1, с. Александровка, ул. Кирова, 9а |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,3 №1 |  | 1 | 3182 |
| 2 | КВр-0,39 №2 |  | 1 |  |
| Котельная с. Критово ул. Совхозная, 20а |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,63 №1 |  | 1 | 3182 |
| 2 | КВр-0,58 №2 |  | 1 |  |
| Котельная с. Критово ул. Кирова, 36 |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,63 №1 |  | 1 | 3182 |
| 2 | КВр-0,58 №2 |  | 1 |  |
| Котельная с. Большая Косуль ул. Просвещения, 2Б |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,63 №1 |  | 1 | 3182 |
| 2 | КВр-0,58 №2 |  | 1 |  |
| Котельная с. Большая Косуль ул. Лесная, 11б |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,63 №1 |  | 1 | 3182 |
| 2 | КВр-0,58 №2 |  | 1 |  |
| Котельная с. Боготол, ул. Советская, 3а |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,35 №1 |  | 1 | 3182 |
| 2 | КВр-0,58 №2 |  | 1 |  |
| Котельная с. Вагино ул. Новая, 1а |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,63 №1 |  | 1 | 3182 |
| 2 | КВр-0,58№2 |  | 1 |  |
| 3 | КВр-0,63№3 |  | 1 |  |
| Котельная с. Юрьевка ул. 50 лет Октября, 3б |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,58 №1 |  | 1 | 3182 |
| 2 | КВр-0,63 №2 |  | 1 |  |
| Котельная п. Чайковский, ул. 50 лет Октября, 13а |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,63 |  | 1 | 3182 |
| 2 | КВр-0,58 |  | 1 |  |
| ЕТО-3 КРНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь» |  |  |  |  |
| Основное топливо - нефть |  |  |  |  |
| Котельная «Сермет» НПС Каштан |  |  |  |  |
| 1 | TTKV-2 №1 |  | 1 | - |
| 2 | TTKV-2 №2 |  | 1 |  |
| ЕТО-4 ООО «Гранд» |  |  |  |  |
| Основное топливо - уголь |  |  |  |  |
| Котельная № 1, с.Тюхтет, ул. Советская, 9Д |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,93К |  | 1 | - |
| 2 | КВр-0,93К |  | 1 |  |
| Котельная № 2, с.Тюхтет, ул. Советская, 20Д |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,93 К |  | 1 | - |
| 2 | КВр-0,93 К |  | 1 |  |
| 3 | КВр-0,63 |  | 1 |  |
| Котельная № 3, с.Тюхтет, ул.Кирова, 73В |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,63 |  | 1 | - |
| 2 | КВр-0,93 К |  | 1 |  |
| Котельная № 4, с.Тюхтет, ул.Советская, 2А, стр. 2 |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,63 |  | 1 | - |
| 2 | КВр-0,63 |  | 1 |  |
| Обслуживание котельных осуществляется по договору обслуживания с частным подрядчиком |  |  |  |  |
| Основное топливо - уголь |  |  |  |  |
| АБМК с. Зареченка ул. Революции 33а |  |  |  |  |
| 1 |  | Терморобот ТР-300 | 1 | - |
| 2 |  | Терморобот ТР-300 | 1 |  |
| АБМК с.Леонтьевка, ул.Центральная, 4"б" |  |  |  |  |
| 1 |  | Терморобот ТР-200 | 1 | - |
| 2 |  | Терморобот ТР-200 | 1 |  |
| ВСЕГО |  |  | 54 |  |

На территории Боготольского муниципального округа Красноярского края возобновляемые источники тепловой энергии отсутствуют, ввод новых либо реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

## Часть 3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом гост 25543-2013 "угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены разделе 8 части 2

## Часть 4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

На территории Боготольского муниципального округа Красноярского края преобладающим видом топлива является уголь.

## Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.

Направлений по переводу котельных на другие виды топлива отсутствуют.

# РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

## Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

В таблице 9.1.1 представлена оценка инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.

## Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

В таблице 9.1.1 представлена объем инвестиций для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них.

Таблица 9.1.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| № | Наименование источника | Наименование оборудования | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «КрасЭко» |  |  |  |  |  |
| Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №8 | - | Реконструкция ЦТП№1-3 | 30721,0 | Плата за технологическое присоединение Переход на температурный график 115-70 |
|  | Замена двух водогрейных котлов КВр 0,93 на котельной №2* в с. Тюхтет | - | Замена двух водогрейных котлов | 3200,00 | Финансирование мероприятий планируется осуществлять за счет участия в программе «Модернизация и реконструкция объектов |
|  | Замена двух водогрейных котлов КВр 0,93 на котельной №4* в с. Тюхтет |  | Замена двух водогрейных котлов | 3200,00 | Финансирование мероприятий планируется осуществлять за счет участия в программе «Модернизация и реконструкция объектов ЖКХ». |
|  | Установка 4 автоматических блочно-модульных котельных 2х400 в с. Тюхтет |  | Установка 4 автоматических блочно-модульных котельных | 84 000,00 | Финансирование мероприятий планируется осуществлять за счет участия в программе «Модернизация и реконструкция объектов ЖКХ». |
|  | Замена автоматической блочно-модульной котельной 2х200 кВт с. Леонтьевка |  | Замена автоматической блочно-модульной котельной | 15 000,00 | Финансирование мероприятий планируется осуществлять за счет участия в программе «Модернизация и реконструкция объектов ЖКХ». |
|  | Замена автоматической блочно-модульной котельной 2х300 кВт с. Зареченка |  | Замена автоматической блочно-модульной котельной | 15 000,00 | Финансирование мероприятий планируется осуществлять за счет участия в программе «Модернизация и реконструкция объектов ЖКХ». |
| Всего по МО |  |  |  | 151 121,00 |  |

*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

**- финансирование не определено

Таблица 9.1.2 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| № | Наименование источника | Наименование мероприятия/описание мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «КрасЭко» |  |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей и сооружений на них |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №8 | Строительство тепловой сети строительство тепловой сети Ду250 длиной 300 метров для закольцовки тепловых сетей котельных №8 и кот. ДТВ (Стс) | 16838,70 | БС |
|  |  | Строительство тепловой сети строительство участка тепловой сети от котельной №8 до ЦТП №1 (Стс) | 63000,00 | БС |
|  |  | Строительство тепловых сетей к перспективным потребителям | 77382,37 | Плата за технологическое подключение |
| Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация тепловых сетей и сооружений на них |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №8 | Реконструкция тепловых сетей от ЦТП-3 до МКД ул. Советская: 173/3;173/4 ; до ТК-49-1-до ФОК(физкультурно-оздоровительный комплекс) (Ртс) | 26 179,9 | Тех. присоединение |
|  |  | Реконструкции тепловых сетей со сменой диаметра | 30 729,89 | Бюджетные средства КБС |
|  |  | Реконструкции тепловых сетей со сменой диаметра на строительства МКД по переселению из ветхого жилья | 100 000,00 | Бюджетные средства КБС |
| Рекомендуемые мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №2 | Замена тепловой сети ТК2-Т2, D=0 мм, L=46 м | 298,73 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Т2-Строительный,4, D=0 мм, L=1 м | 6,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Т2-Строительный,4, D=0 мм, L=72 м | 467,58 | БС, ВБ |
| 2 | Котельная №3 | Замена тепловой сети Т2-Пролетарская 3б, D=0 мм, L=60 м | 389,65 | БС, ВБ |
| 3 | Котельная №4 | Замена тепловой сети ТК1а-ТК-1, D=0 мм, L=100 м | 649,41 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК1-ТК2, D=0 мм, L=110 м | 714,35 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК2- ТК3, D=0 мм, L=70 м | 454,59 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК3- Иркутская,1-Б, D=0 мм, L=30 м | 357,68 | БС, ВБ |
| 4 | Котельная №6 | Замена тепловой сети ТК3-Оп.Станц.11, D=0 мм, L=66 м | 786,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК6- Оп.Станц.8, D=0 мм, L=6 м | 71,54 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК2- Оп.Станц.16, D=0 мм, L=6 м | 71,54 | БС, ВБ |
| 5 | Котельная №8 | Замена тепловой сети Отопление, L=1 м | 2,77 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=1 м | 2,77 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=1 м | 2,77 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=1 м | 1,77 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=1 м | 1,77 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=1 м | 1,77 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,70 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,70 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=1 м | 1,77 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=1 м | 1,77 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=1 м | 1,77 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,70 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,70 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,58 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,58 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,70 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,03 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,03 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,90 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,70 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,42 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,42 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,70 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=1 м | 2,77 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=1 м | 2,77 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,03 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,03 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,03 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,70 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,38 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,38 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,38 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,38 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,38 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,70 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,70 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,16 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,16 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,90 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=1 м | 1,77 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=1 м | 1,77 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=1 м | 1,77 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,42 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,42 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 2,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,42 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,42 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,42 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,42 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,59 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,59 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,42 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,42 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,16 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,42 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,58 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,03 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,03 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,70 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,70 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,70 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,42 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,42 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,42 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,42 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,42 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=1 м | 3,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=1 м | 3,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,38 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,70 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,90 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,54 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,90 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,90 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,03 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,03 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,03 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,70 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 1,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,38 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,38 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,38 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,38 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,38 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,38 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,38 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,38 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,38 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,58 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Отопление, L=0 м | 0,38 | БС, ВБ |
| 6 | Котельная ДТВ | Замена тепловой сети УУТЭ - ТК1, D=1 мм, L=222 м | 1441,69 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК1-ТК2, D=0 мм, L=80 м | 953,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК2-ТК2а, D=0 мм, L=8 м | 95,38 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК2а - Рабочая,31, D=0 мм, L=40 м | 476,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК2а – ТК3, D=0 мм, L=100 м | 1192,26 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК3 – ТК4, D=0 мм, L=108 м | 1287,65 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК4- Рабочая,29, D=0 мм, L=24 м | 286,14 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК4 – ТК5, D=0 мм, L=60 м | 715,36 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК5- Рабочая,21, D=0 мм, L=8 м | 95,38 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК5- Рабочая,22, D=0 мм, L=160 м | 1907,62 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК3а- Т3б, D=0 мм, L=80 м | 953,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Т3б- Рабочая,31а, D=0 мм, L=8 м | 95,38 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Т3б – Рабочая,31б, D=0 мм, L=8 м | 95,38 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК3а- ТК6, D=0 мм, L=260 м | 3099,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети от наружной стены Деповская,31а (гараж) до ж.д. ул.Деповская,35а, D=0 мм, L=36 м | 429,22 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК1-ТК15, D=1 мм, L=950 м | 6169,40 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК15-ТК-33, D=1 мм, L=160 м | 1039,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК15- ТК15а, D=0 мм, L=50 м | 324,71 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК15а- ТК16, D=0 мм, L=90 м | 1073,04 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК16-Октябрьская,2, D=0 мм, L=4 м | 25,98 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК16- ТК16а, D=0 мм, L=40 м | 476,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК16а- Октябрьская,1, D=0 мм, L=44 м | 524,60 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Октябрьская,1-Деповская,52, D=0 мм, L=36 м | 429,22 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК17-ТК18, D=0 мм, L=230 м | 2742,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК18-ТК19, D=0 мм, L=28 м | 333,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК18- 40 лет Октября,17, D=0 мм, L=36 м | 429,22 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК19-ТК20, D=0 мм, L=60 м | 715,36 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК20-40 лет Октября,14, D=0 мм, L=28 м | 333,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК20-ТК21, D=0 мм, L=60 м | 715,36 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК21- ТК22, D=0 мм, L=42 м | 272,75 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК22- ул.Куйбышева,43, D=0 мм, L=100 м | 649,41 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК22-Т22-2, D=0 мм, L=192 м | 1246,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК33-ТК35, D=0 мм, L=400 м | 4769,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК33-1-Деповская,42, D=0 мм, L=3 м | 35,77 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК33-1-Т33-1, D=0 мм, L=30 м | 357,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Т33-1-Т33, D=0 мм, L=122 м | 1454,56 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Т33- Деповская,38, D=0 мм, L=3 м | 35,77 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК35- ТК35а, D=0 мм, L=130 м | 1549,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК35-ТК36, D=0 мм, L=44 м | 524,60 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК38-ТК39, D=0 мм, L=120 м | 1430,72 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК39-ТК39а, D=0 мм, L=120 м | 1430,72 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК39а-40 лет Октября,7, D=0 мм, L=10 м | 119,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК42-ТК43, D=0 мм, L=24 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК43-ТК44, D=0 мм, L=80 м | 953,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК44-ТК45, D=0 мм, L=46 м | 548,44 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК42-ТК27, D=0 мм, L=360 м | 4292,15 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК27-ТК28, D=0 мм, L=30 м | 357,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК28-Комсомольская,16, D=0 мм, L=30 м | 357,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-29- Куйбышева,32, D=0 мм, L=40 м | 476,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК28-ТК29, D=0 мм, L=130 м | 1549,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК29-ТК30, D=0 мм, L=100 м | 1192,26 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК30-ТК31, D=0 мм, L=80 м | 953,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК31-ТК32, D=0 мм, L=8 м | 95,38 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК32-Кирова,25, D=0 мм, L=40 м | 476,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК27-ТК26, D=0 мм, L=180 м | 2146,08 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК26- до наружной стены Комсомольская,18, D=0 мм, L=36 м | 429,22 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети От наружной стены ж.д. Комсомольская,18 транзит по подвалу - ТК26б, D=0 мм, L=104 м | 1239,95 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК26б-ТК26а, D=0 мм, L=84 м | 1001,50 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК26а-Спортивный,7, D=0 мм, L=0 м | 2,38 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК26а-ТК27, D=0 мм, L=114 м | 1359,18 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК27-Кирова,27, D=0 мм, L=40 м | 476,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК26-ТК25, D=0 мм, L=220 м | 1428,70 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК25-ТК24, D=0 мм, L=40 м | 476,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК24-ТК23, D=0 мм, L=140 м | 1669,17 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК36-ТК56, D=0 мм, L=240 м | 2861,43 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК56-ТК56а, D=0 мм, L=30 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК56а-ТК56б, D=0 мм, L=52 м | 337,69 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК56б-Деповская,23а, D=0 мм, L=6 м | 38,96 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК56б-Деповская,21а, D=0 мм, L=80 м | 519,53 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК56-ТК56-1, D=0 мм, L=54 м | 350,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК56-1-ТК57, D=0 мм, L=86 м | 558,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК57-Вокзальная,6 (бойлерная), D=0 мм, L=360 м | 4292,15 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК57-ТК58, D=0 мм, L=160 м | 1907,62 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК58-ТК60, D=0 мм, L=80 м | 953,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК60-Т61, D=0 мм, L=30 м | 357,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Т61-ТК61, D=0 мм, L=40 м | 476,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Т61-Кирова,4, D=0 мм, L=20 м | 238,45 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК58-ТК62, D=0 мм, L=170 м | 2026,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК62-Т62-1 , D=0 мм, L=80 м | 519,53 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Т62-1-Вокзальная,1 (контора ВЧД), D=0 мм, L=406 м | 2636,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК62-ТК46, D=0 мм, L=640 м | 7630,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК46-ТК46а, D=0 мм, L=270 м | 3219,11 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК46а-ТК46а-1, D=0 мм, L=20 м | 238,45 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК46а-1-ТК46б, D=0 мм, L=30 м | 357,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК46б-ТК47, D=0 мм, L=30 м | 357,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК47-Т47, D=0 мм, L=84 м | 1001,50 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Т47-Советская,15а(ЦТП), D=0 мм, L=76 м | 906,12 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ЦТП-Советская,15а-ТК51, D=0 мм, L=40 м | 476,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК51-Кирова10, D=0 мм, L=124 м | 1478,41 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК51-ТК52, D=0 мм, L=116 м | 1383,03 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК52-Советская,11, D=0 мм, L=40 м | 476,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК52-40 лет Октября,4, D=0 мм, L=52 м | 619,98 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК52-ТК53, D=0 мм, L=80 м | 953,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК53-40 лет Октября,3, D=0 мм, L=40 м | 476,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Советская,15а (ЦТП)-Кирова,12, D=0 мм, L=50 м | 596,13 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК47-ТК47а, D=0 мм, L=50 м | 596,13 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК47а-ТК48, D=0 мм, L=10 м | 119,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК48-ТК48-1, D=0 мм, L=94 м | 1120,73 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК48-1-Т48-2, D=0 мм, L=80 м | 953,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Т48-2-ТК49, D=0 мм, L=120 м | 1430,72 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК49-Советская,17, D=0 мм, L=60 м | 715,36 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК49-Т49, D=0 мм, L=24 м | 286,14 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Т49-ТК49а, D=0 мм, L=96 м | 1144,57 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК49а-Т49б, D=0 мм, L=58 м | 691,51 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Т49б-ТК49б, D=0 мм, L=82 м | 977,66 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК49б-ТК50, D=0 мм, L=44 м | 524,60 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК2шк-Кирова,18, D=0 мм, L=20 м | 238,45 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК50б-1 – ул.Советская,56, D=0 мм, L=4 м | 47,69 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Ул.Советская,56(гараж)-пер.Спортивный,2, D=0 мм, L=192 м | 2289,15 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК50-ТК50а, D=0 мм, L=166 м | 1979,16 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Т50б-1 –Т50в, D=0 мм, L=86 м | 1025,35 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Т50в-Т50г, D=0 мм, L=76 м | 906,12 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Т50г-Садовая,57а, D=0 мм, L=136 м | 1621,48 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК50а-ТК50б, D=0 мм, L=130 м | 1549,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК50б-ТК51, D=0 мм, L=70 м | 834,58 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК51- Колхозная (ЦТП), D=0 мм, L=20 м | 238,45 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети (ЦТП)Колхозная – ТК81, D=0 мм, L=100 м | 649,41 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК81-Колхозн.10, D=0 мм, L=50 м | 596,13 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК81-ТК83, D=0 мм, L=120 м | 1430,72 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК83-Колхозн.10а, D=0 мм, L=50 м | 596,13 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК81-ТК82, D=0 мм, L=24 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК82-ТК84, D=0 мм, L=160 м | 1039,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК84- Т84, D=0 мм, L=88 м | 1049,19 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Т84-ТК85, D=0 мм, L=24 м | 286,14 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК85-Колхозная,9, D=0 мм, L=26 м | 309,99 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Т84-ТК86, D=0 мм, L=48 м | 572,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК86-ТК87, D=0 мм, L=120 м | 1430,72 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК87-ТК88, D=0 мм, L=92 м | 1096,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК88-Колхозная,13, D=0 мм, L=100 м | 1192,26 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК88-Садовая 59а, D=0 мм, L=118 м | 1406,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК64-1-ТК64, D=0 мм, L=28 м | 333,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Т64-1-Т64, D=0 мм, L=40 м | 476,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК64-ТК64а, D=0 мм, L=136 м | 1621,48 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК64а-ТК65, D=0 мм, L=208 м | 2479,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Т65-ТК66, D=0 мм, L=148 м | 1764,55 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК66-ТК66а, D=0 мм, L=170 м | 2026,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК66а-ТК67, D=0 мм, L=30 м | 357,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК67-Вокзальная,5, D=0 мм, L=6 м | 71,54 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК67-ТК67а, D=0 мм, L=100 м | 1192,26 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК67а-Вокзальная,3, D=0 мм, L=8 м | 95,38 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК67а-Вокзальная,1, D=0 мм, L=120 м | 1430,72 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК67-ТК68, D=0 мм, L=120 м | 1430,72 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК68-Вокзальная,16, D=0 мм, L=14 м | 166,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК68-ТК67б, D=0 мм, L=20 м | 238,45 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК67б-Т68-1, D=0 мм, L=160 м | 1907,62 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Т68-1-Т68-2, D=0 мм, L=320 м | 3815,25 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Т68-2-Вокзальная,10, D=0 мм, L=40 м | 476,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК66а-ТК69, D=0 мм, L=36 м | 429,22 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК69-Вокзальная,9, D=0 мм, L=10 м | 119,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК69-ТК69а, D=0 мм, L=132 м | 1573,79 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК69а-ТК69б, D=0 мм, L=36 м | 429,22 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК69б-Вокзальная,13, D=0 мм, L=12 м | 143,07 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК66-ТК70, D=0 мм, L=70 м | 834,58 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК70-Деповская,10, D=0 мм, L=40 м | 476,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК70-ТК71, D=0 мм, L=68 м | 810,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК71-Сибирская,2а, D=0 мм, L=136 м | 1621,48 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК71-ТК71а, D=0 мм, L=34 м | 405,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК71а-ТК71б, D=0 мм, L=48 м | 572,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК71б-ТК72, D=0 мм, L=2 м | 23,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК72-Т72а, D=0 мм, L=150 м | 1788,40 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Т72а-Т72б, D=0 мм, L=400 м | 4769,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Т72б-Вокзальная 24а, D=0 мм, L=50 м | 324,71 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК72-ТК75, D=0 мм, L=240 м | 2861,43 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК75-ТК75а, D=0 мм, L=234 м | 1519,62 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК75а-ТК76, D=0 мм, L=98 м | 636,42 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК76-ТК77, D=0 мм, L=2 м | 12,99 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК79а-Вокзальная,1 (Пост ЭЦ), D=0 мм, L=210 м | 1363,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК79а-Вокзальная,40б (ЦТП №5), D=0 мм, L=1210 м | 7857,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК90-1-ТК90, D=0 мм, L=20 м | 238,45 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК90-Сибирская,34б, D=0 мм, L=8 м | 95,38 | БС, ВБ |
| Итого |  |  | 215032,52 |  |
| Всего по МО |  |  | 215032,52 |  |

*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ - внебюджетные средства.

## Часть 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика системы теплоснабжения на территории Боготольского муниципального округа Красноярского края возможно изменение от 2-х центральных теплоисточников: узловой котельной ДТВ и котельной №8  в связи  с изменением температурного графика от котельной №8 до ЦТП 1-3 115-70 гр., и разницы  температурных графиков теплоснабжения  в единую централизованную  систему тепловых сетей города от существующих ДТВ 95-60/ котельной №8 95-70.

## Часть 4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Переход на закрытую систему теплоснабжения предлагается провести одновременно с установкой индивидуальных автоматизированных с пластинчатыми теплообменниками, оборудованных приборами учета тепловой энергии тепловых пунктов (ИТП с УУТЭ) в существующих помещениях тепловых пунктов зданий и сооружений.

Суммарная стоимость установки АИТП у всех потребителей на территории Боготольского муниципального округа Красноярского края с полным переходом на закрытую схему теплоснабжения на перспективу до 2031 года составит 33,160 млн.руб.

Кроме экономии на подпитке, снизится суммарный расход на сетевых насосах, что даст дополнительный положительный экономический эффект.

Отсутствие водоразбора из тепловой сети позволит прейти на стабильный постоянный гидравлический режим с качественным регулированием отпуска тепловой энергии, что сильно повысит качество теплоснабжения. У потребителей появится собственный инструмент регулирования качества и количества своего теплоснабжения, причем все регулировки внутри потребителя будут мало влиять на гидравлический режим работы всей тепловой сети, но при этом все искусственные «перетопы и недотопы» будут учитываться индивидуальными приборами учета.

## Часть 5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

## Часть	6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Данные отсутствуют.

# РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

## Часть 1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в части структуры и организации отношений в системе теплоснабжения Санкт-Петербурга схема теплоснабжения должна включать решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций), которое определяет единую теплоснабжающую организацию (организации) и границы зон ее деятельности.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» (далее – Постановление):

1. Статус единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения решением:

- федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти), - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;

- главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации городского округа - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

- главы местной администрации муниципального района - в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

2. В проекте схемы теплоснабжения (проекте актуализированной схемы теплоснабжения) должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы (систем) теплоснабжения.

3. В случае если на территории поселения, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

## Часть 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зона (зоны) деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии

Таблица 10.2.1 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2 | АО «КрасЭко» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | АО «КрасЭко» | Постановление |
| 2 | Котельная №3 | АО «КрасЭко» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | АО «КрасЭко» | Постановление |
| 3 | Котельная №4 | АО «КрасЭко» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | АО «КрасЭко» | Постановление |
| 4 | Котельная №5 | АО «КрасЭко» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | АО «КрасЭко» | Постановление |
| 5 | Котельная №6 | АО «КрасЭко» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | АО «КрасЭко» | Постановление |
| 6 | Котельная №8 | АО «КрасЭко» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | АО «КрасЭко» | Постановление |
| 7 | Котельная ДТВ, | АО «КрасЭко» | тепловые сети, абоненты | 1 | АО «КрасЭко» | Постановление |
|  |  | Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО "РЖД" | Тепловые сети |  |  |  |
| 8 | Котельная № 1, с. Александровка, ул. Кирова, 9а | МУП «РТЭК» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | МУП «РТЭК» | Постановление |
| 9 | Котельная № 2, с. Критово, ул. Совхозная № 20а | МУП «РТЭК» | источник, тепловые сети, абоненты | 2 | МУП «РТЭК» | Постановление |
| 10 | Котельная № 3, с. Критово, ул. Кирова, 36 | МУП «РТЭК» | источник, тепловые сети, абоненты | 2 | МУП «РТЭК» | Постановление |
| 11 | Котельная № 4, с. Большая Косуль ул. Просвещения, 2Б | МУП «РТЭК» | источник, тепловые сети, абоненты | 2 | МУП «РТЭК» | Постановление |
| 12 | Котельная № 5, с. Большая Косуль ул. Лесная, 11б | МУП «РТЭК» | источник, тепловые сети, абоненты | 2 | МУП «РТЭК» | Постановление |
| 13 | Котельная № 7, с. Боготол, ул. Советская, 3а | МУП «РТЭК» | источник, тепловые сети, абоненты | 2 | МУП «РТЭК» | Постановление |
| 14 | Котельная № 8, с. Вагино ул. Новая, 1а | МУП «РТЭК» | источник, тепловые сети, абоненты | 2 | МУП «РТЭК» | Постановление |
| 15 | Котельная № 9, с. Юрьевка ул. 50 лет Октября, 3б | МУП «РТЭК» | источник, тепловые сети, абоненты | 2 | МУП «РТЭК» | Постановление |
| 16 | Котельная № 10, п. Чайковский, ул. 50 лет Октября, 13а | МУП «РТЭК» | источник, тепловые сети, абоненты | 2 | МУП «РТЭК» | Постановление |
| 17 | Котельная №6 «Сермет» НПС Каштан | КРНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь» | источник, тепловые сети, абоненты | 3 | КРНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь» | Постановление |
| 18 | Котельная № 1, с.Тюхтет, ул. Советская, 9Д | ООО «Гранд» | источник, тепловые сети, абоненты | 4 | ООО «Гранд» | Постановление |
| 19 | Котельная № 2, с.Тюхтет, ул. Советская, 20Д | ООО «Гранд» | источник, тепловые сети, абоненты | 4 | ООО «Гранд» | Постановление |
| 20 | Котельная № 3, с.Тюхтет, ул.Кирова, 73В | ООО «Гранд» | источник, тепловые сети, абоненты | 4 | ООО «Гранд» | Постановление |
| 21 | Котельная № 4, с.Тюхтет, ул.Советская, 2А, стр. 2 | ООО «Гранд» | источник, тепловые сети, абоненты | 4 | ООО «Гранд» | Постановление |
| 22 | АБМК с. Зареченка ул. Революции 33а |  | источник, тепловые сети, абоненты | 5 |  | Постановление |
| 23 | АБМК с.Леонтьевка, ул.Центральная, 4"б" |  | источник, тепловые сети, абоненты | 6 |  | Постановление |

## Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче

Сравнение теплоснабжающих организаций по описанным критериям представлено в таблице ниже.

Таблица 10.3.1 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права (источник/ тепловые сети) | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2 | 0,258 | АО «КрасЭко» | - | источник, тепловые сети, абоненты | собственность | - | не подавалась | 1 | АО «КрасЭко» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 2 | Котельная №3 | 0,516 | АО «КрасЭко» | - | источник, тепловые сети, абоненты | собственность | - | не подавалась | 1 | АО «КрасЭко» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 3 | Котельная №4 | 0,688 | АО «КрасЭко» | - | источник, тепловые сети, абоненты | собственность | - | не подавалась | 1 | АО «КрасЭко» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 4 | Котельная №5 | 0,258 | АО «КрасЭко» | - | источник, тепловые сети, абоненты | собственность | - | не подавалась | 1 | АО «КрасЭко» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 5 | Котельная №6 | 0,688 | АО «КрасЭко» | - | источник, тепловые сети, абоненты | собственность | - | не подавалась | 1 | АО «КрасЭко» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 6 | Котельная №8 | 44 | АО «КрасЭко» | - | источник, тепловые сети, абоненты | концессия / концессия | - | не подавалась | 1 | АО «КрасЭко» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 7 | Котельная ДТВ | 0 | АО «КрасЭко» | - | тепловые сети, абоненты | Ведомственная собственность / концессия | - | не подавалась | 1 | АО «КрасЭко» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
|  |  | 58 | Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО "РЖД" | - | источник | Ведомственная собственность / - | - | не подавалась |  |  |  |
| 8 | Котельная ДТВ ВЧДЭ | 1,86 | ДТВ ОАО «РЖД» |  | источник | ведомственная |  | Не подовалась |  |  |  |
| 9 | Котельная № 1, с. Александровка, ул. Кирова, 9а | 44 | МУП «РТЭК» | - | источник, тепловые сети, абоненты | собственность | - | не подавалась | 2 | МУП «РТЭК» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 10 | Котельная № 2, с. Критово, ул. Совхозная № 20а | 45 | МУП «РТЭК» | - | источник, тепловые сети, абоненты | собственность | - | не подавалась | 2 | МУП «РТЭК» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 11 | Котельная № 3, с. Критово, ул. Кирова, 36 | 46 | МУП «РТЭК» | - | источник, тепловые сети, абоненты | собственность | - | не подавалась | 2 | МУП «РТЭК» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 12 | Котельная № 4, с. Большая Косуль ул. Просвещения, 2Б | 47 | МУП «РТЭК» | - | источник, тепловые сети, абоненты | собственность | - | не подавалась | 2 | МУП «РТЭК» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 13 | Котельная № 5, с. Большая Косуль ул. Лесная, 11б | 48 | МУП «РТЭК» | - | источник, тепловые сети, абоненты | собственность | - | не подавалась | 2 | МУП «РТЭК» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 14 | Котельная № 7, с. Боготол, ул. Советская, 3а | 49 | МУП «РТЭК» | - | источник, тепловые сети, абоненты | собственность | - | не подавалась | 2 | МУП «РТЭК» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 15 | Котельная № 8, с. Вагино ул. Новая, 1а | 50 | МУП «РТЭК» | - | источник, тепловые сети, абоненты | собственность | - | не подавалась | 2 | МУП «РТЭК» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 16 | Котельная № 9, с. Юрьевка ул. 50 лет Октября, 3б | 51 | МУП «РТЭК» | - | источник, тепловые сети, абоненты | собственность | - | не подавалась | 2 | МУП «РТЭК» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 17 | Котельная № 10, п. Чайковский, ул. 50 лет Октября, 13а | 52 | МУП «РТЭК» | - | источник, тепловые сети, абоненты | собственность | - | не подавалась | 2 | МУП «РТЭК» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 18 | Котельная №6 «Сермет» НПС Каштан | 53 | КРНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь» | - | источник, тепловые сети, абоненты | собственность | - | не подавалась | 3 | КРНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 19 | Котельная № 1, с.Тюхтет, ул. Советская, 9Д | 54 | ООО «Гранд» | - | источник, тепловые сети, абоненты | собственность | - | не подавалась | 4 | ООО «Гранд» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 20 | Котельная № 2, с.Тюхтет, ул. Советская, 20Д | 55 | ООО «Гранд» | - | источник, тепловые сети, абоненты | собственность | - | не подавалась | 4 | ООО «Гранд» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 21 | Котельная № 3, с.Тюхтет, ул.Кирова, 73В | 56 | ООО «Гранд» | - | источник, тепловые сети, абоненты | собственность | - | не подавалась | 4 | ООО «Гранд» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 22 | Котельная № 4, с.Тюхтет, ул.Советская, 2А, стр. 2 | 57 | ООО «Гранд» | - | источник, тепловые сети, абоненты | собственность | - | не подавалась | 4 | ООО «Гранд» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 23 | АБМК с. Зареченка ул. Революции 33а | 58 |  | - | источник, тепловые сети, абоненты | собственность | - | не подавалась | 5 |  | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 24 | АБМК с.Леонтьевка, ул.Центральная, 4"б" | 59 |  | - | источник, тепловые сети, абоненты | собственность | - | не подавалась | 6 |  | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |

## Часть 4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

## Часть 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных на территории Боготольского муниципального округа Красноярского края.

Таблица 10.5.1 - Реестр систем теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2 | АО «КрасЭко» | производство / передача |
| 2 | Котельная №3 | АО «КрасЭко» | производство / передача |
| 3 | Котельная №4 | АО «КрасЭко» | производство / передача |
| 4 | Котельная №5 | АО «КрасЭко» | производство / передача |
| 5 | Котельная №6 | АО «КрасЭко» | производство / передача |
| 6 | Котельная №8 | АО «КрасЭко» | производство / передача |
| 7 | Котельная ДТВ | АО «КрасЭко» | передача |
|  |  | Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО "РЖД" | производство |
| 8 | Котельная ДТВ ВЧДЭ | Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО "РЖД" | Производство/передача |
| 9 | Котельная № 1, с. Александровка, ул. Кирова, 9а | Муниципальное унитарное предприятие «Районный теплоэнергетический комплекс» (МУП «РТЭК») | производство / передача |
| 10 | Котельная № 2, с. Критово, ул. Совхозная № 20а | Муниципальное унитарное предприятие «Районный теплоэнергетический комплекс» (МУП «РТЭК») | производство / передача |
| 11 | Котельная № 3, с. Критово, ул. Кирова, 36 | Муниципальное унитарное предприятие «Районный теплоэнергетический комплекс» (МУП «РТЭК») | производство / передача |
| 12 | Котельная № 4, с. Большая Косуль ул. Просвещения, 2Б | Муниципальное унитарное предприятие «Районный теплоэнергетический комплекс» (МУП «РТЭК») | производство / передача |
| 13 | Котельная № 5, с. Большая Косуль ул. Лесная, 11б | Муниципальное унитарное предприятие «Районный теплоэнергетический комплекс» (МУП «РТЭК») | производство / передача |
| 14 | Котельная № 7, с. Боготол, ул. Советская, 3а | Муниципальное унитарное предприятие «Районный теплоэнергетический комплекс» (МУП «РТЭК») | производство / передача |
| 15 | Котельная № 8, с. Вагино ул. Новая, 1а | Муниципальное унитарное предприятие «Районный теплоэнергетический комплекс» (МУП «РТЭК») | производство / передача |
| 16 | Котельная № 9, с. Юрьевка ул. 50 лет Октября, 3б | Муниципальное унитарное предприятие «Районный теплоэнергетический комплекс» (МУП «РТЭК») | производство / передача |
| 17 | Котельная № 10, п. Чайковский, ул. 50 лет Октября, 13а | Муниципальное унитарное предприятие «Районный теплоэнергетический комплекс» (МУП «РТЭК») | производство / передача |
| 18 | Котельная №6 «Сермет» НПС Каштан | КРНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь» | производство / передача |
| 19 | Котельная № 1, с. Тюхтет, ул. Советская, 9Д | ООО «Гранд» | производство / передача |
| 20 | Котельная № 2, с. Тюхтет, ул. Советская, 20Д | ООО «Гранд» | производство / передача |
| 21 | Котельная № 3, с. Тюхтет, ул. Кирова, 73В | ООО «Гранд» | производство / передача |
| 22 | Котельная №4, ул. Советская, 2А, стр. 2 | ООО «Гранд» | производство / передача |
| 23 | АБМК с. Зареченка, ул. Революции, 33А |  | производство / передача |
| 24 | АБМК с. Леонтьевка, ул. Центральная,4"б" |  | производство / передача |

# РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Возможность поставок тепловой энергии потребителям на территории Боготольского муниципального округа Красноярского края от других источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, так как источники тепловой энергии географически сильно удалены и между собой технологически не связаны.

# РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

# РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

## Часть 1.  Описание  решений  (на  основе  утвержденной  региональной  (межрегиональной) программы   газификации   жилищно-коммунального   хозяйства,   промышленных   и   иных организаций)  о  развитии  соответствующей  системы  газоснабжения  в  части  обеспечения топливом источников тепловой энергии

На данной территории газификация субъекта не планируется.

## Часть 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

На территории муниципального образования магистральный газ отсутствует.

## Часть 3. Предложения   по   корректировке   утвержденной   (разработке)   региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Выбор основного топлива источников теплоснабжения на территории Боготольского муниципального округа Красноярского края остается неизменным.

## Часть 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих   объектов, включая входящее в их  состав  оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Боготольского муниципального округа Красноярского края, не намечается.

## Часть 5.  Предложения  по  строительству  генерирующих  объектов,  функционирующих  в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической  системы  России,  содержащие  в  том  числе  описание  участия  указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Боготольского муниципального округа Красноярского края, не намечается.

## Часть 6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

## Часть 7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

# РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице.

Таблица 14.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АО «КрасЭко» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | МУП «РТЭК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | КРНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ООО "Гранд" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АО «КрасЭко» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | МУП «РТЭК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | КРНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ООО "Гранд" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «КрасЭко» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №2 | 196,778 | 196,778 | 196,778 | 196,778 | 196,778 | 196,778 | 196,778 | 196,778 |
| 2 | Котельная №3 | 194,286 | 194,286 | 194,286 | 194,286 | 194,286 | 194,286 | 194,286 | 194,286 |
| 3 | Котельная №4 | 198,044 | 198,044 | 198,044 | 198,044 | 198,044 | 198,044 | 198,044 | 198,044 |
| 4 | Котельная №5 | 212,050 | 212,050 | 212,050 | 212,050 | 212,050 | 212,050 | 212,050 | 212,050 |
| 5 | Котельная №6 | 199,037 | 199,037 | 199,037 | 199,037 | 199,037 | 199,037 | 199,037 | 199,037 |
| 6 | Котельная №8 | 238,698 | 238,698 | 238,698 | 238,698 | 238,698 | 238,698 | 238,698 | 238,698 |
| Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО "РЖД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная ДТВ;ВЧДЭ | 238,698 | 238,698 | 238,698 | 238,698 | 238,698 | 238,698 | 238,698 | 238,698 |
| МУП «РТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1, с. Александровка, ул. Кирова, 9а | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| 2 | Котельная с. Критово ул. Совхозная, 20а | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| 3 | Котельная с. Критово ул. Кирова, 36 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| 4 | Котельная с. Большая Косуль ул. Просвещения, 2Б | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| 5 | Котельная с. Большая Косуль ул. Лесная, 11б | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| 6 | Котельная с. Боготол, ул. Советская, 3а | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| 7 | Котельная с. Вагино ул. Новая, 1а | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| 8 | Котельная с. Юрьевка ул. 50 лет Октября, 3б | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| 9 | Котельная п. Чайковский, ул. 50 лет Октября, 13а | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| Итого по: МУП «РТЭК» |  | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| КРНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Сермет» НПС Каштан | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 |
| ООО "Гранд" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1, с.Тюхтет, ул. Советская, 9Д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная № 2, с.Тюхтет, ул. Советская, 20Д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная № 3, с.Тюхтет, ул.Кирова, 73В | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная № 4, с.Тюхтет, ул.Советская, 2А, стр. 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обслуживание котельных осуществляется по договору обслуживания с частным подрядчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АБМК с. Зареченка ул. Революции 33а | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | АБМК с.Леонтьевка, ул.Центральная, 4"б" | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальному округу |  | 213,74045 | 213,7405 | 213,7405 | 213,7405 | 213,7405 | 213,7405 | 213,7405 | 213,7405 |
| г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «КрасЭко» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №2 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 |
| 2 | Котельная №3 | 2,526 | 2,526 | 2,526 | 2,526 | 2,526 | 2,526 | 2,526 | 2,526 |
| 3 | Котельная №4 | 1,663 | 1,663 | 1,663 | 1,663 | 1,663 | 1,663 | 1,663 | 1,663 |
| 4 | Котельная №5 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 |
| 5 | Котельная №6 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 6 | Котельная №8 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 |
| Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО "РЖД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная ДТВ;ВЧДЭ | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 |
| МУП «РТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1, с. Александровка, ул. Кирова, 9а | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная с. Критово ул. Совхозная, 20а | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная с. Критово ул. Кирова, 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная с. Большая Косуль ул. Просвещения, 2Б | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная с. Большая Косуль ул. Лесная, 11б | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная с. Боготол, ул. Советская, 3а | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная с. Вагино ул. Новая, 1а | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная с. Юрьевка ул. 50 лет Октября, 3б | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная п. Чайковский, ул. 50 лет Октября, 13а | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: МУП «РТЭК» |  | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| КРНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Сермет» НПС Каштан | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "Гранд" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1, с.Тюхтет, ул. Советская, 9Д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная № 2, с.Тюхтет, ул. Советская, 20Д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная № 3, с.Тюхтет, ул.Кирова, 73В | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная № 4, с.Тюхтет, ул.Советская, 2А, стр. 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обслуживание котельных осуществляется по договору обслуживания с частным подрядчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АБМК с. Зареченка ул. Революции 33а | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | АБМК с.Леонтьевка, ул.Центральная, 4"б" | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальному округу |  | 14291,1939 | 14291,19 | 14291,19 | 14291,19 | 14291,19 | 14291,19 | 14291,19 | 14291,19 |
| д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «КрасЭко» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №2 | 68,0872 | 68,0872 | 68,0872 | 68,0872 | 68,0872 | 68,0872 | 68,0872 | 68,0872 |
| 2 | Котельная №3 | 65,2457 | 65,2457 | 65,2457 | 43,4972 | 43,4972 | 43,4972 | 43,4972 | 43,4972 |
| 3 | Котельная №4 | 106,2411 | 106,2411 | 106,2411 | 106,2411 | 106,2411 | 106,2411 | 106,2411 | 106,2411 |
| 4 | Котельная №5 | 58,8682 | 58,8682 | 58,8682 | 58,8682 | 58,8682 | 58,8682 | 58,8682 | 58,8682 |
| 5 | Котельная №6 | 83,5702 | 83,5702 | 83,5702 | 83,5702 | 83,5702 | 83,5702 | 83,5702 | 83,5702 |
| 6 | Котельная №8 | 28,4067 | 28,4067 | 28,4067 | 28,4067 | 28,4067 | 28,4067 | 28,4067 | 28,4067 |
| Итого по: АО «КрасЭко» |  | 68,4032 | 68,4032 | 68,4032 | 64,7784 | 64,7784 | 64,7784 | 64,7784 | 64,7784 |
| Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО "РЖД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная ДТВ;ВЧДЭ | 71,1633 | 71,4633 | 71,4599 | 71,4599 | 71,4237 | 71,4237 | 71,4237 | 71,4237 |
| МУП «РТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1, с. Александровка, ул. Кирова, 9а | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная с. Критово ул. Совхозная, 20а | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная с. Критово ул. Кирова, 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная с. Большая Косуль ул. Просвещения, 2Б | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная с. Большая Косуль ул. Лесная, 11б | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная с. Боготол, ул. Советская, 3а | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная с. Вагино ул. Новая, 1а | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная с. Юрьевка ул. 50 лет Октября, 3б | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная п. Чайковский, ул. 50 лет Октября, 13а | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: МУП «РТЭК» |  | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| КРНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Сермет» НПС Каштан | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "Гранд" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1, с.Тюхтет, ул. Советская, 9Д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная № 2, с.Тюхтет, ул. Советская, 20Д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная № 3, с.Тюхтет, ул.Кирова, 73В | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная № 4, с.Тюхтет, ул.Советская, 2А, стр. 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обслуживание котельных осуществляется по договору обслуживания с частным подрядчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АБМК с. Зареченка ул. Революции 33а | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | АБМК с.Леонтьевка, ул.Центральная, 4"б" | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальному округу |  | 67,9832 | 67,9832 | 67,9827 | 64,8758 | 64,8706 | 64,8706 | 64,8706 | 64,8706 |
| е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «КрасЭко» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №2 | 0,1326 | 0,1326 | 0,1326 | 0,1326 | 0,1326 | 0,1326 | 0,1326 | 0,1326 |
| 2 | Котельная №3 | 0,0992 | 0,0992 | 0,0992 | 0,0992 | 0,0992 | 0,0992 | 0,0992 | 0,0992 |
| 3 | Котельная №4 | 0,3113 | 0,3113 | 0,3113 | 0,3113 | 0,3113 | 0,3113 | 0,3113 | 0,3113 |
| 4 | Котельная №5 | 0,0645 | 0,0645 | 0,0645 | 0,0645 | 0,0645 | 0,0645 | 0,0645 | 0,0645 |
| 5 | Котельная №6 | 0,2896 | 0,2896 | 0,3668 | 0,3668 | 0,3668 | 0,3668 | 0,3668 | 0,3668 |
| 6 | Котельная №8 | 0,335 | 0,32 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 |
| Итого по: АО «КрасЭко» |  | 0,2054 | 0,2028 | 0,2171 | 0,2171 | 0,2171 | 0,2171 | 0,2171 | 0,2171 |
| Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО "РЖД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная ДТВ;ВЧДЭ | 0,1634 | 0,162 | 0,1594 | 0,1583 | 0,1563 | 0,1544 | 0,1526 | 0,1508 |
| МУП «РТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1, с. Александровка, ул. Кирова, 9а | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная с. Критово ул. Совхозная, 20а | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная с. Критово ул. Кирова, 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная с. Большая Косуль ул. Просвещения, 2Б | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная с. Большая Косуль ул. Лесная, 11б | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная с. Боготол, ул. Советская, 3а | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная с. Вагино ул. Новая, 1а | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная с. Юрьевка ул. 50 лет Октября, 3б | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная п. Чайковский, ул. 50 лет Октября, 13а | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: МУП «РТЭК» |  | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| КРНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Сермет» НПС Каштан | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "Гранд" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1, с.Тюхтет, ул. Советская, 9Д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная № 2, с.Тюхтет, ул. Советская, 20Д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная № 3, с.Тюхтет, ул.Кирова, 73В | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная № 4, с.Тюхтет, ул.Советская, 2А, стр. 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обслуживание котельных осуществляется по договору обслуживания с частным подрядчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АБМК с. Зареченка ул. Революции 33а | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | АБМК с.Леонтьевка, ул.Центральная, 4"б" | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальному округу |  | 0,1994 | 0,197 | 0,2088 | 0,2087 | 0,2084 | 0,2081 | 0,2079 | 0,2076 |
| ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному округу |  | 2,1763 | 2,1763 | 2,1763 | 2,1763 | 2,1763 | 2,1763 | 2,1763 | 2,1763 |
| л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «КрасЭко» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №2 | 20,7 | 21,7 | 22,7 | 23,7 | 24,7 | 25,7 | 26,7 | 27,7 |
| 2 | Котельная №3 | 13,3 | 14,3 | 15,3 | 16,3 | 17,3 | 18,3 | 19,3 | 20,3 |
| 3 | Котельная №4 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | Котельная №5 | 7,8 | 8,8 | 9,8 | 10,8 | 11,8 | 12,8 | 13,8 | 14,8 |
| 5 | Котельная №6 | 14,4 | 15,4 | 16,4 | 17,4 | 18,4 | 19,4 | 20,4 | 21,4 |
| 6 | Котельная №8 | 27,4 | 28,4 | 29,4 | 30,4 | 31,4 | 32,4 | 33,4 | 34,4 |
| Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО "РЖД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная ДТВ;ВЧДЭ | 21,2 | 22,2 | 23,2 | 24,2 | 25,2 | 26,2 | 27,2 | 28,2 |
| МУП «РТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1, с. Александровка, ул. Кирова, 9а | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная с. Критово ул. Совхозная, 20а | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная с. Критово ул. Кирова, 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная с. Большая Косуль ул. Просвещения, 2Б | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная с. Большая Косуль ул. Лесная, 11б | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная с. Боготол, ул. Советская, 3а | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная с. Вагино ул. Новая, 1а | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная с. Юрьевка ул. 50 лет Октября, 3б | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная п. Чайковский, ул. 50 лет Октября, 13а | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: МУП «РТЭК» |  | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| КРНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Сермет» НПС Каштан | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "Гранд" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1, с.Тюхтет, ул. Советская, 9Д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная № 2, с.Тюхтет, ул. Советская, 20Д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная № 3, с.Тюхтет, ул.Кирова, 73В | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная № 4, с.Тюхтет, ул.Советская, 2А, стр. 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обслуживание котельных осуществляется по договору обслуживания с частным подрядчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АБМК с. Зареченка ул. Революции 33а | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | АБМК с.Леонтьевка, ул.Центральная, 4"б" | - | - | - | - | - | - | - | - |
| м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «КрасЭко» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная №3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная №4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная №5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная №6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная №8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: АО «КрасЭко» |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО "РЖД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная ДТВ;ВЧДЭ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МУП «РТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1, с. Александровка, ул. Кирова, 9а | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная с. Критово ул. Совхозная, 20а | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная с. Критово ул. Кирова, 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная с. Большая Косуль ул. Просвещения, 2Б | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная с. Большая Косуль ул. Лесная, 11б | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная с. Боготол, ул. Советская, 3а | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная с. Вагино ул. Новая, 1а | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная с. Юрьевка ул. 50 лет Октября, 3б | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная п. Чайковский, ул. 50 лет Октября, 13а | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: МУП «РТЭК» |  | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| КРНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Сермет» НПС Каштан | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "Гранд" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1, с.Тюхтет, ул. Советская, 9Д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная № 2, с.Тюхтет, ул. Советская, 20Д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная № 3, с.Тюхтет, ул.Кирова, 73В | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная № 4, с.Тюхтет, ул.Советская, 2А, стр. 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обслуживание котельных осуществляется по договору обслуживания с частным подрядчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АБМК с. Зареченка ул. Революции 33а | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | АБМК с.Леонтьевка, ул.Центральная, 4"б" | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальному округу |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному округу |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

# РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

## Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в таблице 15.1.1.

## Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Представлены в таблице 15.1.1.

## Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Представлены в таблице 15.1.1.

Таблица 15.1.1 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления

| Наименования показателей | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2.Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окужающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - концессионная плата | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - арендная плата | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - отчисления на социальные нужды | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - налог на прибыль | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прочие расходы | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе: | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - расходы на топливо | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем | тыс. тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| -расходы на теплоноситель | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| -расходы на электрическую энергию | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем | тыс. кВт.ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| -расходы на тепловую энергию | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| -расходы на холодную воду | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.Нормативная прибыль, в том числе: | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - величина расходов на капитальные вложения (инвестиции), определенная в соответствии с утвержденной инвестиционной программой | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| -прибыль, не предусмотренная инвестпрограммой (на мероприятия из схемы теплоснабжения) | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5.Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Тариф 1 пол | Руб/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Тариф 2 пол | Руб/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Стоимость индивидуальных автоматизированных блочных тепловых пунктов, включающих в себя также вводной узел с секционирующими задвижками и фильтрами, с учетом монтажа представлен ниже.

Таблица П.1 Информация о потребителях тепловой энергии

| № | Наименование потребителя | Нагрузка, Гкал/час | Ориентировочная стоимость АИТП без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0,5890 | 870,000 |
| 2 |  | 0,4150 | 870,000 |
| 3 |  | 0,4325 | 870,000 |
| 4 |  | 0,3936 | 680,000 |
| 5 |  | 0,2814 | 590,000 |
| 6 |  | 0,4123 | 870,000 |
| 7 |  | 0,3699 | 680,000 |
| 8 |  | 0,4249 | 870,000 |
| 9 |  | 0,4132 | 870,000 |
| 10 |  | 0,0562 | 370,000 |
| 11 |  | 0,0628 | 370,000 |
| 12 |  | 0,4165 | 870,000 |
| 13 |  | 0,2932 | 590,000 |
| 14 |  | 0,3347 | 680,000 |
| 15 |  | 0,2892 | 590,000 |
| 16 |  | 0,4427 | 870,000 |
| 17 |  | 0,2403 | 560,000 |
| 18 |  | 0,1753 | 490,000 |
| 19 |  | 0,1833 | 490,000 |
| 20 |  | 0,5350 | 870,000 |
| 21 |  | 0,1123 | 420,000 |
| 22 |  | 0,0211 | 370,000 |
| 23 |  | 0,0322 | 370,000 |
| 24 |  | 0,0084 | 370,000 |
| 25 |  | 0,0524 | 370,000 |
| 26 |  | 0,0134 | 370,000 |
| 27 |  | 0,5562 | 870,000 |
| 28 |  | 0,0216 | 370,000 |
| 29 |  | 2,5432 | 940,000 |
| 30 |  | 0,0418 | 370,000 |
| 31 |  | 0,0303 | 370,000 |
| 32 |  | 0,0244 | 370,000 |
| 33 |  | 0,0251 | 370,000 |
| 34 |  | 0,0140 | 370,000 |
| 35 |  | 0,0597 | 370,000 |
| 36 |  | 0,1150 | 420,000 |
| 37 |  | 0,1718 | 490,000 |
| 38 |  | 0,1731 | 490,000 |
| 39 |  | 0,0534 | 370,000 |
| 40 |  | 0,2962 | 590,000 |
| 41 |  | 0,2967 | 590,000 |
| 42 |  | 0,0062 | 370,000 |
| 43 |  | 0,0369 | 370,000 |
| 44 |  | 0,4913 | 870,000 |
| 45 |  | 0,1625 | 490,000 |
| 46 |  | 0,0234 | 370,000 |
| 47 |  | 0,3080 | 680,000 |
| 48 |  | 0,0673 | 370,000 |
| 49 |  | 0,0649 | 370,000 |
| 50 |  | 0,0108 | 370,000 |
| 51 |  | 0,0009 | 370,000 |
| 52 |  | 0,1200 | 420,000 |
| 53 |  | 0,4602 | 870,000 |
| 54 |  | 0,0194 | 370,000 |
| 55 |  | 0,0111 | 370,000 |
| 56 |  | 0,0191 | 370,000 |
| 57 |  | 0,0301 | 370,000 |
| 58 |  | 0,0186 | 370,000 |
| 59 |  | 0,0234 | 370,000 |
| 60 |  | 0,0610 | 370,000 |
| 61 |  | 0,0451 | 370,000 |
| 62 |  | 0,0135 | 370,000 |
| 63 |  | 0,0786 | 370,000 |